46

ICS  13.220.01

CCS L 80

海南省地方标准

DB46/T ××××—2025

城市消防物联设备联网接入技术标准

Access Standard for Internet of Things System of Fire Facilities

（征求意见稿）

海南省市场监督管理局

2025-××-××发布

2025-xx-xx实施

目    次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  基本要求	3

6  接入实现	4

7  接入数据要求	36

附录 A （规范性） 运营服务机构唯一编码规则	42

附录 B （规范性） 接口协议	44

附录 C （规范性） 数据字典	67

参考文献	79

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由海南省消防救援总队提出并归口。

本文件起草单位：海南省消防救援总队、清华大学合肥公共安全研究院、中电科国海信通科技（海南）有限公司、杭州海康消防科技有限公司、海南省信息化专家协会

本文件主要起草人：周永鑫、田泽冠、乔旭东、孙鹏、符之远、张刚、王麒雄、侯少汝、宣丰、赵先林、王坚平、姚弋、王静舞、陈其丰、成志明。

城市消防物联设备联网接入技术规范标准

1  范围

本文件规定了城市消防物联设备联网接入系统的基本要求、接入实现、接入数据要求和安全规范。

本文件适用于海南省范围内新建、改建和扩建的工业、民用、市政等建设工程和既有建筑物或构筑物的消防设施物联网系统的设计、施工、验收及运行维护，以及消防物联网系统数据交互过程中接口协议的设计开发、运行管理和应用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4754-2017  国民经济行业分类

GB/T 5907.1-2014  消防词汇  第1部分：通用术语

GB/T 10114-2003  县级以下行政区划代码编制规则

GB 11643  公民身份号码

GB/T 12402  经济类型分类与代码

GB 15631-2008 特种火灾探测器

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 26875  （所有部分）  城市消防远程监控系统

GB/T 28181-2022  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30269.701  信息技术  传感器网络  第701部分：传感器接口：信号接口

GB 32100-2015  法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB 50440  城市消防远程监控系统技术规范

3  术语和定义

GB/T 5907.1、GB 26875（所有部分）和GB 50440界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

智慧消防综合管理服务平台  intelligent fire protection integrated management service platform

用于支撑全省火灾防控、消防救援、力量管理及公共服务的消防应用平台，服务于全省各级消防主管部门、消防安全重点单位、消防维保企业和社会公众。

- 3.2

第三方运营服务平台  operational and service platform for fire protection

通过物联网技术接入联网单位建筑消防设施设备，实时接收火灾预警信息、事件预警信息和故障信息，并分析联网单位消防安全状态，辅助消防安全管理、保障设施正常运行的平台。

- 3.3

消防视频接入平台  access platform of fire protection related video

通过物联网技术接入城市范围内的消防视频，实时获取高空瞭望监控云台、图像型火灾探测器和公共场所消防通道的消防视频并能通过网络进行视频图像传输的平台。

- 3.4

水源设施接入平台  access platform of water source facilities

通过物联网技术接入城市范围内的消防水源设施，实现室外消火栓、自然水源等消防水源设施接入，能实现水源设施状态信息和故障信息传输的平台。

- 3.5

联网单位  networked units

将火灾预警信息、事件预警信息和故障信息，以及物联设备运行状态传送到第三方运营服务平台并能接收消防物联网运营服务平台发送的相关信息的单位。

- 3.6

消防运营服务机构  operational and service agency for fire protection

利用物联网技术开展社会化消防运营服务的企事业单位。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GET：一种从指定的资源请求数据的HTTPS方法。

HTTPS：超文本传输安全协议（Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket Layer）。

JSON：JavaScript对象标记（JavaScript Object Notation）。

POST：一种向指定的资源提交数据的HTTPS方法。

Token：令牌。

URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）。

TCP：传输控制协议（TCP，Transmission Control Protocol）。

UDP：用户数据报协议（UDP，User Datagram Protocol）。

NB-IoT：窄带物联网技术（Narrow Band Internet of Things）。

GPRS：通用分组无线服务（General Packet Radio Service）。

LoRa：一种长距离、低功耗无线通信技术。

Zigbee：一种低功耗、低成本的无线通信技术。

3G：第三代移动通信技术。

4G：第四代移动通信技术。

5G：第五代移动通信技术。

Wi-Fi：无线网络通信技术（Wireless Fidelity）。

5  基本要求

- 5.1  接入框架

图 1  接入关系图

5.1.1  应用支撑平台由第三方运营服务平台、消防视频接入平台和水源设施接入平台组成，应用支撑平台应具备向智慧消防综合管理服务平台提供接口以及级联功能。

5.1.2  海南消防物联感知设备数据信息应包含联网单位信息、建构筑物信息、物联设备信息。

海南消防物联感知设备数据信息接入协议应采用TCP/UDP/HTTPS协议。

- 5.2  接入要求

5.2.1  消防设施物联网系统使用的设备、材料、配件及软件应符合国家有关标准和市场准入制度的要求。

5.2.2  设置独立式探测报警装置的下列场所应接入第三方运营服务平台，并通过接口支持智慧消防综合管理服务平台查询访问：

a） 九小场所（小旅馆、小商场、小餐饮场所、小公共娱乐场所、小生产加工企业、小休闲健身场所、小教学机构、小医疗场所、小网吧）；

b） 三合一场所；

c） 其他消防重点治理场所。

5.2.3  设置以下消防设施的单位，应将以下消防设施直接或间接接入第三方运营服务平台，并通过接口支持智慧消防综合管理服务平台查询访问：

a） 火灾自动报警系统；

b） 消防给水及消火栓系统；

c） 电气火灾监控系统；

d） 机械防烟和排烟系统；

e） 防火分隔设施；

f） 消防视频预警系统；

g） 其他GB 50440 附录A中建筑消防设施。

5.2.4  设置以下消防设施的单位并符合消防视频接入平台接入数据要求的，应将以下消防设施接入消防视频接入平台，并通过接口支持智慧消防综合管理服务平台查询访问：

- 高空瞭望监控云台；

- 图像型火灾探测器；

- 公共场所消防通道；

5.2.5  设置以下消防设施的单位并符合水源设施接入平台接入数据要求的，应将以下消防设施接入水源设施接入平台，并通过接口支持智慧消防综合管理服务平台查询访问：

a） 室外消火栓智能采集终端；

b） 自然水源监测装置。

6  接入实现

- 6.1  接口要求

协议采用REST架构协议，接口相对URL符合fire/*或fire/*/*。

接口数据信息中运营服务机构唯一编码应符合附录A中运营服务机构唯一编码规则的规定。

- 6.2  接入流程

智慧消防综合管理服务平台主动向下级平台发起数据查询、消防视频调用查询请求，查询信息通过HTTPS按请求返回数据至智慧消防综合管理服务平台，具体流程应与图2相符合。

图 2  接入流程图

当下级平台数据发生变更后，需将变更信息通过HTTPS接口实时上报至智慧消防综合管理服务平台，具体流程应与图3相符合。

图 3  接入流程图

- 6.3  接口实现

- 6.3.1  数据查询

- 6.3.1.1  通用查询接口参数

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询数据，通用查询请求头参数应符合表1和通用查询请求参数应符合表2，通用查询返回参数应符合表3。

表 1  通用查询请求头参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | String | 是 | （无） | 客户端请求认证字符串 |

表 2  通用查询请求参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| startTime | String | 否 | （无） | 起始日期，应符合ISO 8601标准 |
| endTime | String | 否 | 当前日期 | 截止日期，应符合ISO 8601标准 |
| pageSize | Integer | 是 | 1000 | 返回记录的单页数量，每次请求返回一页记录，数据结果大于一页时，需要多次请求获取。 0<pageSize≤1000 |
| pageNum | Integer | 是 | （无） | 页面序号，pageNo＞0 |

表 3  通用查询返回参数

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 返回码，0表示成功，其他值应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 接口执行情况说明信息 |
| obj | Object | 返回值对象 |

- 6.3.1.2  消防视频接入平台基础数据查询接口参数

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询物联设备数据，应符合表4-表5，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表5。

表 4  物联设备查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/videoDevice/queryDevice |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 5  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是物联设备信息（videoDevice），应符合附录B的B.1.1。 |

- 6.3.1.3  水源设施接入平台基础数据查询接口参数

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询物联设备数据，应符合表6～表7，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表7。

表 6  物联设备查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/waterDevice/queryDevice |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 7  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是物联设备信息（waterDevice），应符合附录B的B.2.1。 |

- 6.3.1.4  第三方运营平台基础数据查询接口参数

- 6.3.1.4.1  运营服务机构基本信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询运营服务机构数据，应符合表8～表9，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表9。

表 8  运营服务机构查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/queryInfo |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 9  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| obj | Object[] | 数据行数组，元素是运营服务机构信息（company），应符合附录B的B.3.1.1。 |

- 6.3.1.4.2  运营服务机构人员查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询运营服务机构人员数据，应符合表10～表11，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表11。

表 10  运营服务机构人员查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/person/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 11  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是运营服务机构人员信息（person），应符合附录B的B.3.1.2。 |

- 6.3.1.4.3  运营服务机构维保记录查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询运营服务机构维保记录数据，应符合表12～表13，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表13。

表 12  运营服务机构维保记录查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/maintenance/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 13  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是运营服务机构维保记录信息（maintenance），应符合附录B的B.3.2.14。 |

- 6.3.1.4.4   运营服务机构值班记录查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询运营服务机构值班记录数据，应符合表14～表15，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表15。

表 14  运营服务机构值班记录查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/dutyRecord/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 15  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是运营服务机构值班记录信息（dutyRecord），应符合附录B的B.3.1.2。 |

- 6.3.1.4.5  联网单位查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询联网单位数据，应符合表16～表17，请求头参数和请求参数和返回参数应符合6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表17。

表 16  联网单位查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 17  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是联网单位信息（unit），应符合附录B的B.3.2.1。 |

- 6.3.1.4.7  联网单位建筑物查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询建筑物数据，应符合表18～表19，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表19。

表 18  建筑物查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/space/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 19  返回参数date字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是建筑物信息（space），应符合附录B的B.3.2.2。 |

- 6.3.1.4.7  联网单位重点部位查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询重点部位数据，应符合表20～表21，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表21。

表 20  重点部位查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/part/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 21  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是重点部位信息（part），应符合附录B的B.3.2.3。 |

- 6.3.1.4.8  联网单位物联设备查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询物联设备数据，应符合表22～表23，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表23。

表 22  物联设备查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/device/queryDevice |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 23  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是物联设备信息（device），应符合附录B的B.3.2.4。 |

- 6.3.1.4.9  联网单位部件查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询部件数据，应符合表24～表25，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表25。

表 24  部件查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/partDevice/device/queryDevice |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 25  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是部件信息（device），应符合附录B的B.3.2.5。 |

- 6.3.1.4.10  联网单位巡查检查计划信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询巡查检查数据，应符合表26～表27，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表27。

表 26  巡查检查计划查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/patrol/plan/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 27  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是巡查检查计划信息（plan），应符合附录B的B.3.2.12。 |

- 6.3.1.4.11  联网单位隐患处理信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询隐患处理数据，应符合表28～表29，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表29。

表 28  隐患处理查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/hdDanger/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 29  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是隐患处理信息（hdDanger），应符合附录B的B.3.2.16。 |

- 6.3.1.4.12  联网单位安全教育培训信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询安全教育培训数据，应符合表30～表31，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表31。

表 30  安全教育培训查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/safeEducation/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 31  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是安全教育培训信息（safeEducation），应符合附录B的B.3.2.17。 |

- 6.3.1.4.13  联网单位学习计划信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询学习计划数据，应符合表32～表33，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表33。

表 32  学习计划查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/study/studyPlan/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 33  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是学习计划信息（studyPlan），应符合附录B的B.3.2.18。 |

- 6.3.1.4.14  联网单位考试计划信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询考试计划数据，应符合表34～表35，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表35。

表 34  考试计划查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/study/examPlan/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 35  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是考试计划信息（examPlan），应符合附录B的B.3.2.20。 |

- 6.3.1.4.15  联网单位消防演练信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询消防演练数据，应符合表36～表37，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表37。

表 36  消防演练查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/fireDrill/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 37  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是消防演练信息（fireDrill），应符合附录B的B.3.2.21。 |

- 6.3.1.4.16  联网单位动火作业信息查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询动火作业数据，应符合表38～表39，请求头参数和请求参数和返回参数应符合附录6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表39。

表 38  动火作业查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/fire/work/queryList |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 39  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是动火作业信息（work），应符合附录B的B.3.2.22。 |

- 6.3.1.4.17  区域物联设备查询接口

智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询区域物联设备数据，应符合表40～表41，请求头参数和请求参数和返回参数应符合6.3.1.1的相关规定，返回参数obj字段应符合表41。

表 40  物联设备查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/area/iotDevice/device/queryDevice |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 41  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | Integer | 返回记录数 |
| pages | Integer | 返回页面总数（与请求参数单页数量计算获得） |
| records | Object[] | 数据行数组，元素是区域物联设备信息（device），应符合附录B的B.3.3.1。 |

- 6.3.2  数据推送

- 6.3.2.1  通用推送接口参数

下级平台数据发生变更后，需将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，通用推送请求头参数应符合表42和通用推送请求参数应符合表43，下级平台数据发生变更后，需将变更信息上报至上级系统，通用推送返回参数应符合表44～表45。

表 42  通用推送请求头参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | String | 是 | （无） | 客户端请求认证字符串 |

表 43  通用推送请求参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opt_type | Integer | 是 | 0 | 0-新增或修改，1-删除 |
| lists | Object[] | 是 | （无） | 列表数据信息应符合附录B |

表 44  通用推送返回参数

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 返回码，0表示成功，其他值应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 接口执行情况说明信息 |
| obj | Object | 返回值对象，内含successes和failures两个列表，分别表示添加成功和失败的数据列表 |

表 45  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| successes | Object[] | 对象数组类型，表示添加成功数据列表 |
| failures | Object[] | 对象数据类型，表示添加失败数据列表 |

- 6.3.2.2  消防视频接入平台接口参数

- 6.3.2.2.1  消防视频设备推送接口

下级平台新建、修改、删除消防视频设备，或者消防视频设备运行状态变化后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表46～表48，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表47，返回参数failures应符合表48。

表 46  消防视频设备推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/videoDevice/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 47  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |

表 48  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.2.2  消防视频设备事件推送接口

下级平台消防视频设备事件信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表49～表51，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表50，返回参数failures应符合表51。

表 49  消防视频设备事件推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/videoDevice/aepAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 50  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件唯一编码 |

表 51  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.2.3  消防视频设备故障信息推送接口

下级平台消防视频设备故障信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表52～表54，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表53，返回参数failures应符合表54。

表 52  消防视频设备故障推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/videoDevice/fault/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 53  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |

表 54  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.3  水源设施接入平台接口参数

- 6.3.2.3.1  物联设备推送接口

下级平台新建、修改、删除物联设备或者物联设备运行状态变化后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表55～表57，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表56，返回参数failures应符合表57。

表 55  物联设备运行状态推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/waterDevice/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 56  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |

表 57  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.3.2  室外消火栓压力报警信息推送接口

下级平台室外消火栓压力报警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表58～表60，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表59，返回参数failures应符合表60。

表 58  室外消火栓压力报警推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/waterDevice/hydrantAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 59  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件预警事件唯一编码 |

表 60  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.3.3  自然水源水位预警推送接口

下级平台自然水源水位预警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表61～表63，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表62，返回参数failures应符合表63。

表 61  自然水源水位预警推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/waterDevice/waterLevelAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 62  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件预警事件唯一编码 |

表 63  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | String | 事件预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.3.4  水源设施故障信息推送接口

下级平台水源设施故障信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表64～表66，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表65，返回参数failures应符合表66。

表 64  水源设施故障推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/waterDevice/fault/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 65  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |

表 66  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4  第三方运营服务平台接口参数

- 6.3.2.4.1  运营服务机构管理数据推送接口参数

- 6.3.2.4.1.1  运营服务机构推送接口

下级平台新建、修改、删除运营服务机构后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表67～表69，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表68，返回参数failures应符合表69。

表 67  运营服务机构推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 68  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_id | String | 运营服务机构唯一编码 |

表 69  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_id | String | 运营服务机构唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.1.2  运营服务机构人员推送接口

下级平台新建、修改、删除运营服务机构人员后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表70～表72，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表71，返回参数failures应符合表72。

表 70  运营服务机构人员推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/user/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 71  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_person_id | String | 运营服务机构人员唯一编码 |

表 72  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_person_id | String | 运营服务机构人员唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.1.3  运营服务机构维保记录推送接口

下级平台的运营服务机构维保记录实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表73～表75，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表74，返回参数failures应符合表75。

表 73  运营服务机构维保记录推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/maintenance/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 74  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| maintenance_id | String | 维保记录唯一编码 |

表 75  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| maintenance_id | String | 维保记录唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.1.4  运营服务机构值班记录推送接口

下级平台的运营服务机构值班记录实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表76～表78，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表77，返回参数failures应符合表78。

表 76  运营服务机构值班记录推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/dutyRecord/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 77   successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_duty_id | String | 记录唯一编码 |

表 78  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| company_duty_id | String | 记录唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2  联网单位基础数据推送接口参数

- 6.3.2.4.2.1  联网单位推送接口

下级平台新建、修改、删除联网单位后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表79～表81，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表80，返回参数failures应符合表81。

表 79  联网单位推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 80  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| unit_id | String | 联网单位唯一编码 |

表 81  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| unit_id | String | 联网单位唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.2  建筑物推送接口

下级平台新建、修改、删除建筑物后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表82～表84，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表83，返回参数failures应符合表84。

表 82  建筑物推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/space/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 83  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| space_id | String | 建筑物唯一编码 |

表 84  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| space_id | String | 建筑物唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.3  重点部位推送接口

下级平台新建、修改、删除重点部位后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表85～表87，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表86，返回参数failures应符合表87。

表 85  重点部位推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/unitPart/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 86  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| part_id | String | 重点部位唯一编码 |

表 87  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| part_id | String | 重点部位唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.4  物联设备推送接口

下级平台新建、修改、删除物联设备后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表88～表90，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表89，返回参数failures应符合表90。

表 88  物联设备推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/device/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 89  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |

表 90  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.5  部件推送接口

下级平台新建、修改、删除部件后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表91～表93，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表92，返回参数failures应符合表93。

表 91  部件推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/partDevice/device/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 92  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 部件唯一编码 |

表 93  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 部件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.6  巡查检查计划推送接口

下级平台新建、修改、删除巡查检查计划后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表94～表96，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表95，返回参数failures应符合表96。

表 94  巡查检查计划推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/patrol/plan/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 95  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 巡查检查计划唯一编码 |

表 96  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 巡查检查计划唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.7  隐患处理推送接口

下级平台新建、修改、删除隐患处理后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表97～表99，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表98，返回参数failures应符合表99。

表 97  隐患处理推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/hdDanger/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 98  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hd_danger_id | String | 隐患处理唯一编码 |

表 99  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hd_danger_id | String | 隐患处理唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.8  安全教育培训推送接口

下级平台新建、修改、删除安全教育培训后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表100～表102，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表101，返回参数failures应符合表102。

表 100  安全教育培训推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/safeEducation/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 101  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| education_id | String | 安全教育培训唯一编码 |

表 102  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| education_id | String | 安全教育培训唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.9  学习计划推送接口

下级平台新建、修改、删除学习计划后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表103～表105，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表104，返回参数failures应符合表105。

表 103  学习计划推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/study/studyPlan/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 104  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 学习计划唯一编码 |

表 105  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 学习计划唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.10  考试计划推送接口

下级平台新建、修改、删除考试计划后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表106～表108，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表107，返回参数failures应符合表108。

表 106  考试计划推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/study/examPlan/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 107  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 考试计划唯一编码 |

表 108  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plan_id | String | 考试计划唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.11  消防演练推送接口

下级平台新建、修改、删除消防演练后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表109～表111，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表110，返回参数failures应符合表111。

表 109  消防演练推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/fireDrill/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 110  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_drill_id | String | 消防演练唯一编码 |

表 111  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_drill_id | String | 消防演练唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.2.12  动火作业推送接口

下级平台新建、修改、删除动火作业后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表112～表114，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表113，返回参数failures应符合表114。

表 112  动火作业推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/fire/work/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 113  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_work_id | String | 动火作业唯一编码 |

表 114  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_work_id | String | 动火作业唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.3  联网单位物联感知数据推送接口参数

- 6.3.2.4.3.1  故障信息推送接口

下级平台的故障信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表115～表117，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表116，返回参数failures应符合表117。

表 115  故障信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/fault/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 116 successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |

表 117  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.3.2  事件预警信息推送接口

下级平台的事件预警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表118～表120，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表119，返回参数failures应符合表120。

表 118  事件预警信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/aepAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 119  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_alarm_id | String | 事件预警事件唯一编码 |

表 120  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_alarm_id | String | 事件预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.3.3  火灾预警信息推送接口

下级平台的火灾预警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表121～表123，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表122，返回参数failures应符合表123。

表 121  火灾预警信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/hostAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 122  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_alarm_id | String | 火灾预警事件唯一编码 |

表 123  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_alarm_id | String | 火灾预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.4  联网单位物联感知处置数据推送接口参数

- 6.3.2.4.4.1  故障处置信息推送接口

下级平台的故障处置信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表124～表126，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表125，返回参数failures应符合表126。

表 124  故障处置信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/faultProcess/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 125  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_handler_id | String | 故障处置唯一编号 |

表 126  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_handler_id | String | 故障处置唯一编号 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.4.2  事件预警处置信息推送接口

下级平台的事件预警处置信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表127～表129，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表128，返回参数failures应符合表129。

表 127  事件预警处置信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/aepAlarmProcess/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 128  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_handler_id | String | 事件预警处置唯一编码 |

表 129  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_handler_id | String | 事件预警处置唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.4.3  火灾预警处置信息推送接口

下级平台的火灾预警处置信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表130～表132，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表131，返回参数failures应符合表132。

表 130  火灾预警处置信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/hostAlarmProcess/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 131  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_handle_id | String | 火灾预警处置唯一编码 |

表 132  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_handle_id | String | 火灾预警处置唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.5  区域基础数据推送接口参数

下级平台新建、修改、删除区域物联设备后，将变更信息上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表133～表135，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表134，返回参数failures应符合表135。

表 133 物联设备推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/area/iotDevice/device/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 134  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |

表 135  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | String | 物联设备唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.6  区域物联感知数据推送接口参数

- 6.3.2.4.6.1  故障信息推送接口

下级平台的故障信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表136～表138，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表137，返回参数failures应符合表138。

表 136  故障信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/area/iotDevice/fault/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 137  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |

表 138  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fault_id | String | 故障事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.6.2  火灾预警信息推送接口

下级平台的火灾预警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表139～表141，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表140，返回参数failures应符合表141。

表 139  火灾预警信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/area/iotDevice/hostAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 140  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_alarm_id | String | 火灾预警事件唯一编码 |

表 141  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fire_alarm_id | String | 火灾预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.2.4.6.3  事件预警信息推送接口

下级平台的事件预警信息实时上报至智慧消防综合管理服务平台，应符合表142～表144，请求头参数和请求参数、响应头参数和返回参数应符合附录6.3.2.1的相关规定，返回参数successes字段应符合表143，返回参数failures应符合表144。

表 142  事件预警信息推送接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/area/iotDevice/aepAlarm/report |
| 方法 | POST |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 143  successes字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_alarm_id | String | 事件预警事件唯一编码 |

表 144  failures字段信息

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_alarm_id | String | 事件预警事件唯一编码 |
| code | String | 错误码，详情应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 错误信息 |

- 6.3.3  消防视频调用

- 6.3.3.1  消防视频接入视频播放地址查询接口参数

下级平台视频预览URL查询接口，用于智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询视频播放的URL链接，应符合表145～表148。

表 145  视频播放地址查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | otherFire/iotDevice/videoDevice/playUrl/{device_id} |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 146  请求参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| device_id | String | 是 | （无） | 通常指设备的编号 |

表 147  返回参数

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 返回码，0表示成功，其他值应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 接口执行情况说明信息 |
| obj | Object | 返回值对象 |

表 148  返回参数obj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| play_url | String | 用于播放视频的地址 |

- 6.3.3.2  第三方运营服务平台视频播放地址查询接口参数

下级平台视频预览URL查询接口，用于智慧消防综合管理服务平台向下级平台查询视频播放的URL链接，应符合表149～表152。

表 149  视频播放地址查询接口

| 接口描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 相对URL | company/unit/iotDevice/videoDevice/playUrl/{unit_id}/{device_id} |
| 方法 | GET |
| 数据提交方式（Content-Type） | application/json |

表 150  请求参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| unit_id | String | 是 | （无） | 通常指联网单位的编号 |
| device_id | String | 是 | （无） | 通常指设备的编号 |

表 151  返回参数

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 返回码，0表示成功，其他值应符合附录C的C.17错误码 |
| message | String | 接口执行情况说明信息 |
| obj | Object | 返回值对象 |

表 152  返回参数o bj字段

| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| play_url | String | 用于播放视频的地址 |

7  接入数据要求

#### 7.1  接入设备

- 7.1.1  通用要求

应符合。

a） 感知信息应通过用户信息传输装置、集成型信息采集装置接入应用支撑平台，接入协议采用TCP/UDP/HTTPS协议。

b） 有状态信息输出接口的建筑消防设施可通过其接口接入用户信息传输装置，将建筑消防设施信息通过用户信息传输装置经有线/无线网络传输到应用层。

c） 无状态信息输出接口的建筑消防设施可通过一般型信息采集装置经有线/无线网络，将建筑消防设施运行状态信息通过用户信息传输装置经有线/无线网络传输到应用层；或经集成型信息采集装置，将建筑消防设施信息直接通过有线/无线网络传输到应用层。

d） 应符合 GB 50440、GB 26875.1、GB/T 26875.3、GB/T 26875.4 和GB/T 26875.8 的有关规定。

e） 信息采集装置的选用符合以下功能及性能要求：

1） 应符合GB 50440关于信息采集装置功能与性能要求；

2） 应支持远程软件升级，应支持远程参数配置，并应具备传感器零基准点校正功能；

3） 传感器宜通过消防电源或相应的信息采集装置供电。当采用内置电池供电时，电池使用寿命不应低于3a；

4） 传感器的采样频率不应低于1次/min，采用电源直接供电时，数据传输频率不应低于2次/h，采用电池供电时数据传输频率不应低于1次/d，报警、故障信息应实时传输。

- 7.1.2  消防视频接入平台

应符合。

a） 系统应通过视频采集下列部位信息：

1） 高空瞭望监控云台：视频监控与热成像一体化产品设计，支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息；

2） 图像型火灾探测器：以焦平面测温技术为火灾探测的主要手段，可针对被探测区域的物品温度异常、火焰等特征进行识别，并发出预警、报警的可实现联网管理、可视化复核的火灾探测设备；

3） 公共场所消防通道：物品占用检测、车辆占用检测、人像占用检测；

b） 视频采集装置选用、传输、数据交换应符合GB/T 28181的相关规定。

c） 视频采集装置宜符合下列要求：

1） 高空瞭望监控云台：热成像分辨率：384×288及以上，可见光分辨率：2688×1520及以上，水平范围：360°连续旋转，垂直范围：+40°～-90°，烟雾最远报警距离（以5m×5m为准）：5000m及以上；

2） 图像型火灾探测器：热成像分辨率：160×120及以上，可见光分辨率：2592 × 1944及以上，最远可覆盖150m（0.33m×0.33m火盘），支持温度异常（高温，温升等）检测，应符合《GB 15631-2008 特种火灾探测器》标准；

3） 公共场所消防通道监测系统符合下列要求：视频摄像机应符合GA/T 1127的要求，应能对消防通道被占用事件进行识别，并对超过占用时限的事件进行报警；

d） 视频预警系统应通过下级平台调用视频流，不做存储，应采集视频的实时画面和报警信息。

- 7.1.3  水源设施接入平台

应符合。

a） 采集的信息符合下列要求。

1） 室外消火栓：应采集室外消火栓水压信息和压力异常报警信息。

2） 自然水源：应采集自然水源的水位信息和水位异常报警信息。

b） 信息采集装置的性能符合下列要求。

1） 室外消火栓智能采集终端：终端压力传感器量程宜为（0~1.2）MPa；水压信息采集装置的压力误差不应大于0.02MPa；当与信息采集装置连接的建筑消防设施出现消火栓水压异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传。

2） 自然水源监测装置：水位信息采集装置的水位误差不应大于0.02m；当与信息采集装置连接的建筑消防设施出现消火栓水位异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传。

- 7.1.4  第三方运营服务平台

- 7.1.4.1  火灾自动报警系统

应符合。

a） 应采集信息：用户信息传输装置的报警、故障、控制器关机/复位/自检等状态信息。

b） 用户信息传输装置选用应符合GB/T 28181的相关规定，并应符合下列规定：

1） 支持有线和无线两种传输方式，并支持TCP和UDP传输协议模式；

2） 内置支持市场主流报警主机通信协议，数据传输过程中不出现乱码，至少包含建筑名称、消防报警主机号、回路号和点位号等信息，并支持远程升级；

3） 具备多个RS485接口，支持通过Modbus通讯协议接收数据，并汇总上传至第三方运营服务平台。

c） 用户传输采集装置应采集火灾报警和故障信息，采用电池供电时，应采用低功耗设计，电池使用寿命不应低于3a。

- 7.1.4.2  消防给水及消火栓系统

应符合。

a） 应采集信息：

1） 消防水池/水箱监测信息：消防给水监测点位实时水位数据、消防给水监测点位水位状态异常报警数据；

2） 消防给水管网监测信息：消防给水监测点位实时水压数据、消防给水监测点位水压状态异常报警数据；

3） 室内消火栓监测信息：消防给水监测点位实时水压数据、消防给水监测点位水压状态异常报警数据。

b） 信息采集装置的性能应符合的要求：

1） 消防水池/水箱监测信息：水位信息采集装置的水位误差不应大于0.02m，当与信息采集装置连接的建筑消防设施出现消火栓水位异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传；

2） 消防给水管网监测信息：水压信息采集装置的压力误差不应大于0.02MPa，当与信息采集装置连接的建筑消防设施出现消火栓水压异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传；

3） 室内消火栓监测信息：水压信息采集装置的压力误差不应大于0.02MPa，当与信息采集装置连接的建筑消防设施出现消火栓水压异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传。

- 7.1.4.3  电气火灾监控系统

应符合。

a） 电气火灾报警监控系统应采集剩余电流报警（含容性电流和阻性电流）、线缆温度报警、故障电弧报警、故障报警、控制器关机/复位/自检等状态信息。

b） 采集装置应采集火灾报警和故障信息，采用电池供电时，应采用低功耗设计，电池使用寿命不应低于3年。

- 7.1.4.4  机械防烟和排烟系统

应符合。

a） 系统应采集信息：风机控制柜手动/自动、启动/停止、电源和故障信息；送风口、排烟口、排   烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，电动防火阀和排烟防火阀关闭的动作信号；采集前室、封闭避难层（间）与走道之间、楼梯间与走道之间的压差。

b） 当防排烟机风机启动/停止异常信息，防排烟风机控制柜的工作状态为手动状态，送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀的开启、复位等状态异常时，信息采集装置应能在100s内准确识别，并在30s内上传。

- 7.1.4.5  防火分隔设施

应符合。

a） 应采集设施工作状态、故障信息等信息。

b） 应采集建筑物平面图，关联防火分隔设施，直观监测。

- 7.1.4.6  消防视频预警系统

应符合。

a） 系统应通过视频采集下列部位信息：

1） 消防控制室；

2） 疏散通道、疏散楼梯、避难走道、安全出口；

3） 消防车道、登高操作场地；

4） 车库充电桩、电动自行车停放场地；

5） 避难层（间）、停机坪；

6） 建筑消防设施机房和出入口；

7） 电缆井。

b） 视频采集装置选用、传输、数据交换应符合GB/T 28181的相关规定。

c） 视频预警系统符合下列要求：应优先利用联网单位已有的视频监控信息；宜支持火灾烟气识别和明火识别；宜支持电动自行车违规停放识别报警；宜支持室内疏散通道、疏散楼梯、避难走道及安全出口被占用报警，室外消防车通道被占用报警，宜支持消防控制室人员在岗/离岗识别、消防控制室人员持证上岗识别。

- 7.1.4.7  联网独立式报警终端

应符合。

a） 联网独立式系统应采集信息：独立式感温火灾探测器和独立式感烟火灾探测器的报警、故障、控制器关机/复位/自检等状态信息。

b） 联网独立式采集装置应采集火灾报警和故障信息，采用电池供电时，应采用低功耗设计，电池使用寿命不应低于3年。

7.2  业务数据要求

7.2.1  消防视频接入平台

应符合。

a） 应能接收并显示高空瞭望监控云台、图像型火灾探测器和公共场所消防通道监测系统的实时视频画面信息。

b） 消防视频接入数据参数应符合附录B的B.1的相关要求。

c） 视频数据要求，视频流传输延时不超过5s。

7.2.2  水源设施接入平台

应符合。

a） 应能接收并显示室外消火栓和自然水源消防视频实时视频画面信息。

b） 水源设施接入数据参数应符合附录B的B.2的相关要求。

7.2.3  第三方运营服务平台

7.2.3.1  第三方运营服务平台应符合GB 50440关于系统平台的规定。

7.2.3.2  应接入重点单位的所有物联设备信息，宜接入非重点单位物联设备信息，宜接入区域的独立式火灾探测报警器信息。

7.2.3.3  第三方运营服务平台功能要求如下：

a） 应能统计联网单位使用消防安全标准化管理平台管理单位消防时产生的消防数据，包括但不仅限于基本情况完成录入单位数、单位综合评分分类统计、维保任务完成单位数、未有故障隐患信息单位数、消防演练及培训完成单位数、消防控制室交接班完成单位数和防火巡查检查完成单位数；

b） 宜具备展示利用物联网、数据分析等监测手段所采集的联网单位隐患事件、火灾事件和异常事件的分析与统计的功能；

c） 宜具备培训知识库、隐患知识库、巡检知识库和消防试题库的功能，数据须从智慧消防综合管理服务平台中同步；

d） 培训知识库宜具备知识存储和知识分类和检索的功能要求；

e） 隐患知识库宜具备隐患信息存储、隐患分类和检索、原因分析和信息更新维护的功能要求；

f） 巡检知识库宜具备巡查配置项分类、巡查配置项管理和判定规则制定的功能要求；

g） 消防试题库宜具备消防试题存储、分类和检索、模板下载和试题库管理的功能要求。

7.2.3.4  第三方运营服务平台数据要求如下。

a） 应支持平台扩展和数据访问。

b） 应对所有操作进行日志记录。

c） 提供数据查询、数据推送和消防视频调用，智慧消防综合管理服务平台可通过调用数据查询接口、数据推送接口和消防视频调用接口查询、推送和调用视频数据，数据应符合附录B中B.2的相关规定。

d） 数据接入协议参数要求应符合附录B的B.3的要求。

e） 数据查询要求，下级平台接收到智慧消防综合管理服务平台查询请求的返回响应时间不大于15s；分页查询时，下级平台返回智慧消防综合管理服务平台同一请求的响应时，数据包之间的时间间隔不大于500ms。

f） 基础资源数据、运营服务机构管理数据上报要求，在发生变更或有数据产生时，上报至智慧消防综合管理服务平台，不得大于10s。

g） 故障、事件预警、火灾预警信息上报要求，同一故障、事件预警、火灾预警信息只上报一次，下级平台在接收到物联设备上报的时间后，上报至上级系统不大于10s；同一故障、事件预警、火灾预警处置信息，应在处置完成后上报至智慧消防综合管理服务平台不大于10s。

h） 状态数据要求，物联设备和部件状态在发生变更时，上报至智慧消防综合管理服务平台不大于10s。

i） 监测数据上报频率要求，下级平台在采集到物联设备的监测数据时，同一物联设备应控制上报频率不小于10min。

j） 视频数据要求，视频流传输延时不超过5s。

8  安全要求  规范

8.1  平台安全

8.1.1  智慧消防综合管理服务平台安全

应包括但不限于。

a） 平台安全防护通过全面落实国家网络安全等级保护制度，建立全面立体的安全防护体系，应满足GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中第三级基本技术要求，满足国家密码管理局对密码使用和管理的相关规定。

b） 平台数据库应有备份功能。

c） 平台应有防止修改火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息和消防安全管理信息等原始数据的功能。

d） 应有系统运行记录。

e） 应对通过平台访问和使用消防数据资源的行为进行身份认证和授权。

f） 应设置防火墙，对平台运行环境中计算机病毒进行实时监控和报警。

8.1.2  应用支撑平台安全

应用支撑平台应符合下列要求：

a） 数据库具备热备份的能力，可以在需要时进行异地的备份；

b） 具有平台运行和操作日志管理功能；

c） 火灾报警信息、设施设备运行状态信息、巡查检查信息、平台运行和操作日志记录信息等不被修改和删除。

8.2  设备安全

8.2.1  数据加密

各类感知和系统接入平台时，网络连接安全，传输数据有加密。

8.2.2  传输数据要求

设备传输数据安全应满足下列要求。

a） 设备传输协议应符合GB/T 26875.3的规定；

b） 传感器的信号接口应符合GB/T 30269.701的规定；

c） 消防物联网数据应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并应符合GB/T 22239的规定；

d） 建筑消防设施数据的传输网络根据具体情况可采用公用通信网、局域网。传输协议可采用TCP/UDP/HTTPS协议，同时采用加密模式确保数据传输的安全性，并应符合GB/T 22239的规定。

8.2.3  网络接入认证要求

在接入网络时，感知终端：

a） 应能向接入网络证明其网络身份，至少支持如下身份鉴别机制之一：

1） 基于网络身份表示的鉴别；

2） 基于MAC地址的鉴别；

3） 基于通信协议的鉴别；

4） 基于通信端口的鉴别；

5） 基于对称密码机制的鉴别；

6） 基于非对称密码机制的鉴别。

b） 应能进行鉴别失败处理。

c） 应保证密钥存储和交换安全。

感知终端宜禁用业务需求以外的通信端口，应设置网络访问控制策略，限制对感知终端的网络访问。

8.2.4  通信安全要求

8.2.4.1  应具有并启用通信完整性校验机制，实现数据传输的完整性保护。

8.2.4.2  应具有通信延时的处理机制。

8.2.4.3  应对感知终端采集到的数据新鲜性做出标识。

附录 A
（规范性）
运营服务机构唯一编码规则

由智慧消防综合管理服务平台提供给第三方运营服务机构的编码具备全局唯一性，由30位字符共2段组成，其中，第一段18位第三方运营服务机构的统一社会信用代码，第二段12位为运营服务机构运营中心所在地的行政区划代码，用于区分下级第三方运营服务机构上报的数据。运营服务机构唯一编码应符合图A.1，具体要求应符合表A.1。

运营服务机构唯一编码

| 1-18位 | 19-24位（省市区三级代码） | 25-26（街镇级代码） | 27（预留位） | 28-30（村社级代码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

统一社会信用代码                           行政区划代码

图 A.1  运营服务机构唯一编码

表 A.1  运营服务机构唯一编码规则表

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 1-18 | 统一社会信用代码 | 运营服务机构的统一社会信用代码，应符合GB 32100《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》的规定 |
| 行政区划代码 | 19-30 | 行政区划编码 | 符合GB/T 2260和GB/T 10114的规定 |

其中行政区划分代码规则按照GB/T 2260和GB/T 10114的规定，建立村社级的全局唯一行政区划编码。编码规则应符合表A.2，行政区划编码由12位字符4段组成，第一段6位为行政区划分代码，第二段2位为镇街级基层代码，第三段1位为预留位，第四段3位为村社级基层代码。其中，1-8位的规则遵守GB/T 28181—2016中附录D.1编码规则A中“中心编码”的规定。

表 A.2  行政区划编码规则表

| 码段 | 码位 | 含义 |  | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 1-6 | 省市区三级代码，遵照中华人民共和国行政区划代码 |  | 遵守GB∕T 2260《中华人民共和国行政区划代码》 |
| 基层代码 | 7-8 | 镇街一级代码 | 00~99 | 街道、乡镇、民政部门未确认的开发区、工矿区、农场等类似乡级单位 |
|  | 9 | 预留位 | 0~9 | 预留位 |
|  | 10-12 | 村社级代码 | 001~199 | 居民委员会 |
|  |  |  | 200~399 | 村民委员会 |
|  |  |  | 400~499 | 类似居民委员会 |
|  |  |  | 500~599 | 类似村民委员 |

附录 B
（规范性）
接口协议

## B.1  消防视频接入平台接口规范

### B.1.1  消防视频设备信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.1要求。

表 B.1  消防视频数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | String | 64 | 是 | 1-是高空瞭望监控云台，2-是图像型火灾探测器，3-是公共场所消防通道监测系统 |
| 预警状态 | alarm_status | Integer | 2 | 是 | 报警状态（0-正常，1-报警） |
| 离线状态 | offline_status | Integer | 2 | 是 | 离线状态（0-正常，1-离线） |
| 故障状态 | fault_status | Integer | 2 | 是 | 故障状态（0-正常，1-故障） |
| 实时值 | detection_value | String | 128 | 否 |  |
| 正常值区间 | normal_range | String | 128 | 否 |  |
| 行政区域编码 | region_code | String | 16 | 是 | 应符合GB/T2260和GB/T10114的规定（可参考国家统计局统计用区划和城乡划分代码，填写编码需至村社级12位的行政区域代码） |
| 设备安装地址 | address | String | 32 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 设备型号 | device_model | String | 100 | 否 |  |
| 设备现场照片集合 | image_files | String | 255 | 否 |  |
| 设备厂家名称 | manufactor | String | 32 | 否 | 物联设备的厂家名称 |
| 施工单位名称 | constructor | String | 32 | 否 | 安装物联设备的厂家名称 |
| 设备生产时间 | produce_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备安装时间 | install_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备报废时间 | scrap_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件总数 | parts_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 硬件版本 | hardware_version | String | 16 | 否 |  |
| 软件版本 | software_version | String | 16 | 否 |  |
| 设备位置 | controlroom_position | String | 64 | 否 | 填写视频监控详细位置 |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C的C.2（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

### B.1.2  消防视频设备事件信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.2要求。

表 B.2  消防视频报警信息采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联设备事件唯一编码 | event_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型， 填写对应物联设备/部件的编码 |
| 事件类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的C.16 |
| 事件发生时间 | alarm_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 事件等级 | alarm_level | Integer | 3 | 否 | 0-相邻部位两个或两个以上物联设备/部件同时上报的火灾事件预警信息；1-单个物联设备/部件上报的火灾事件预警信息 |
| 事件图片信息 | image_urls | String | 512 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 事件视频信息 | video_urls | String | 512 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |

### B.1.3  故障信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.3要求。

表 B.3  故障信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障事件唯一编码 | fault_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类 型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 故障类型 | fault_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.14 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 故障发生位置 | fault_location | String | 512 | 否 |  |
| 故障原因 | reason | String | 128 | 否 |  |

## B.2  水源设施接入平台接口规范

### B.2.1  水源设施信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.4要求。

表 B.4  水源设施数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | Integer | 4 | 是 | 1-是室外消火栓智能采集终端，2-是自然水源水位 |
| 预警状态 | alarm_status | Integer | 2 | 是 | 报警状态（0-正常，1-报警） |
| 离线状态 | offline_status | Integer | 2 | 是 | 离线状态（0-正常，1-离线） |
| 故障状态 | fault_status | Integer | 2 | 是 | 故障状态（0-正常，1-故障） |
| 实时值 | detection_value | String | 128 | 否 |  |
| 正常值区间 | normal_range | String | 128 | 否 |  |
| 行政区域编码 | region_code | String | 16 | 是 | 应符合GB/T2260和GB/T10114的规定（可参考国家统计局统计用区划和城乡划分代码，填写编码需至村社级12位的行政区域代码） |
| 设备安装地址 | address | String | 32 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 设备型号 | device_model | String | 100 | 否 |  |
| 设备现场照片集合 | image_files | String | 255 | 否 |  |
| 设备厂家名称 | manufactor | String | 32 | 否 | 物联设备的厂家名称 |
| 施工单位名称 | constructor | String | 32 | 否 | 安装物联设备的厂家名称 |
| 设备生产时间 | produce_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备安装时间 | install_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备报废时间 | scrap_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件总数 | parts_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 硬件版本 | hardware_version | String | 16 | 否 |  |
| 软件版本 | software_version | String | 16 | 否 |  |
| 设备地址 | controlroom_position | String | 64 | 否 | 填写设备详细位置 |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C的C.2（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

### B.2.2  室外消火栓压力报警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.5要求。

表 B.5  室外消火栓压力信息采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件预警事件唯一编码 | event_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | String | 64 | 是 |  |
| 设备地址 | controlroom_position | String | 64 | 否 | 填写设备详细位置 |
| 报警点位 | descript | String | 64 | 是 | 报警点位或者设备的位置描述 |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 压力值 | pressure | String | 32 | 是 | 单位：MPa |
| 报警状态 | alarm_status | Integer | 2 | 是 | 0是正常，1是报警 |
| 报警类型 | alarm_type | Integer | 8 | 是 | 应符合附录C的C.16的相关规定 |
| 电量 | power | String | 32 | 否 |  |
| 信号 | signals | String | 32 | 否 |  |
| 报警时间 | alarm_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

### B.2.3  自然水源水位预警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.6要求。

表 B.6  自然水源水位信息采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件预警事件唯一编码 | event_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | String | 64 | 是 |  |
| 设备地址 | controlroom_position | String | 64 | 否 | 填写设备详细位置 |
| 报警点位 | descript | String | 64 | 是 | 报警点位或者设备的位置描述 |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 液位值 | level | String | 32 | 是 | 单位为米（m） |
| 报警状态 | alarm_status | String | 32 | 是 | 0是正常，1时时报警 |
| 报警类型 | alarm_type | Integer | 8 | 是 | 应符合附录C的C.16的相关规定 |
| 电量 | power | String | 32 | 否 |  |
| 信号 | signals | String | 32 | 否 |  |
| 报警时间 | alarm_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

### B.2.4  故障信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.7要求。

表 B.7  故障信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障事件唯一编码 | fault_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类 型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 故障类型 | fault_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.14 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 故障发生位置 | fault_location | String | 512 | 否 |  |
| 故障原因 | reason | String | 128 | 否 |  |

## B.3  第三方运营服务平台接口规范

### B.3.1  基础接口

#### B.3.1.1  第三方运营服务机构信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.8要求。

表 B.8  第三方运营服务机构数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 运营服务机构名称 | company_name | String | 32 | 是 | 运营服务机构自定义 |
| 统一社会信用代码 | credit_code | String | 16 | 是 | 应符合GB 32100—2015的规定 |
| 单位地址 | address | String | 64 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 法定代表人姓名 | legal_represen_name | String | 16 | 是 |  |
| 法定代表人身份证号码 | legal_represen_id | String | 32 | 是 | 应符合GB 11643的规定身份证件号码 |
| 法定代表人联系电话 | legal_represen_tel | String | 16 | 是 | 法定代表人手机号码 |
| 联系人 | contacts | String | 32 | 否 |  |
| 联系人电话 | contact_tel | String | 16 | 否 |  |
| 邮编 | zip_code | String | 20 | 否 |  |
| 接入联网单位总数 | company_num | Integer | 5 | 否 |  |
| 机构运营场地面积 | serviceagency _area | Integer | 5 | 否 | 单位平方米（m²） |
| 值守人员总数 | onduty_person_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 运营服务机构责任人姓名 | liable_person_name | String | 16 | 是 |  |
| 运营服务机构责任人联系电话 | liable_person_name_tel | String | 16 | 是 | 运营服务机构责任人手机号码 |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C.2地图类型代码（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.1.2  运营服务机构人员信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.9要求。

表 B.9  运营服务机构人员数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营服务机构人员唯一编码 | company_person_id | String | 64 | 是 | 运营服务机构自定义 |
| 运营服务机构人员姓名 | person_name | String | 16 | 是 | 第三方运营服务机构自定义 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 人员类型 | person_type | String | 16 | 是 | 0-管理人员，1-值守人员，2-线下维保团队，3-技术人员 |
| 人员状态 | person_status | Integer | 3 | 否 | 0-正常，1-注销 |
| 性别 | person_gender | Integer | 3 | 否 | 0-未知、1-男、2-女 |
| 年龄 | person_age | Integer | 3 | 否 |  |
| 联系方式 | phone_tel | String | 16 | 否 | 运营服务机构人员手机号码 |
| 证件号码 | id_number | String | 32 | 否 | 应符合GB 11643的规定身份证件号码 |
| 证书信息 | certificate_inf os | String | 32 | 否 | 一级/二级消防注册工程师证书或消防相关职业技能鉴定证书 |
| 证书编号 | certificate_number | String | 32 | 按需 | 一级/二级消防注册工程师证书编号或消防相关职业技能鉴定证书编号（若证书信息填写该证书编号字段必须填写） |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

### B.3.2  联网单位

#### B.3.2.1  联网单位信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.10要求。

表 B.10  联网单位数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 联网单位名称 | unit_name | String | 64 | 是 | 联网单位营业执照名称 |
| 联网单位场所名称 | use_name | String | 64 | 是 | 联网单位使用名称 |
| 上级联网单位编码 | parent_id | String | 64 | 否 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关要求 |
| 统一社会信用代码 | credit_code | String | 32 | 是 | 应符合GB32100规定，联网单位的统一 |
| 单位地址 | address | String | 64 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 行政区域编码 | region_code | String | 16 | 是 | 应符合GB/T2260和GB/T10114的规定（可参考国家统计局统计用区划和城乡划分代码，填写编码需至村社级12位的行政区域代码） |
| 单位属性类别 | unit_type | String | 16 | 是 | 消防列管单位类别，应符合附录C.4 单位属性类别代码 |
| 单位类型 | company_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C.1单位类型代码 |
| 单位联系人 | contacts | String | 32 | 否 | 单位联系人 |
| 单位联系人电话 | contact_tel | String | 64 | 否 | 单位联系人电话 |
| 单位成立时间 | founding_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 单位电话 | unit_tel | String | 64 | 否 |  |
| 是否有自动建筑消防设施 | facility | String | 512 | 否 | 是否有自动建筑消防设施 |
| 法人姓名 | legal_person | String | 16 | 否 | 法人姓名 |
| 法人身份证 | legal_person_certificate | String | 64 | 否 | 法人身份证 |
| 法人联系电话 | legal_person_tel | String | 16 | 否 | 法人联系电话 |
| 行业类型 | industry_type | String | 16 | 是 | 应符合GB/T4754-2017表1的规定，填写代码为门类+大类（若存在多个类型，选填一个主营业务代码） |
| 消防安全管理人姓名 | safe_manager_name | String | 16 | 是 | 消防安全管理人员名称 |
| 消防安全管理人身份证 | safe_manager_certificate | String | 64 | 否 | 消防安全管理人员身份证 |
| 消防安全管理人联系电话 | safe_manager_tel | String | 16 | 是 | 消防安全管理人员手机号码 |
| 消防安全责任人姓名 | liable_person_name | String | 16 | 是 | 消防安全责任人名称 |
| 消防安全责任人身份证 | liable_person_certificate | String | 64 | 否 | 消防安全责任人身份证 |
| 消防安全责任人联系电话 | liable_person_tel | String | 16 | 是 | 消防安全责任人手机号码 |
| 电子邮箱 | mailbox | String | 100 | 否 | 电子邮箱 |
| 经济所有制 | economic_type | String | 16 | 否 | 应符 合 GB/T12402的规定 |
| 消控室电话 | fire_control_room_tel | String | 16 | 否 | 消控室电话 |
| 上级单位 | supervisor_org | String | 32 | 否 | 隶属于具体的区县消防救援队伍 |
| 单位传真 | fax | String | 16 | 否 | 单位传真 |
| 固定资产 | fixed_asserts | Double | 16 | 否 | 单位： 万元，精确到小数点2位 |
| 职工人数 | staff_num | Integer | 8 | 否 | 职工总人数 |
| 占地面积 | floor_space | String | 16 | 否 | 单位为平方米（m2） |
| 建筑面积 | structure_space | String | 16 | 否 | 单位为立方米（m3） |
| 地理情况 | geographic | String | 256 | 否 | 地理情况 |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C.2地图类型代码（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.2  建筑物信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.11要求。

表 B.11  建筑物数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物编号 | space_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 建筑名称 | building_name | String | 100 | 是 | 自定义 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 行政区域编码 | region_code | String | 16 | 是 | 应符合GB/T 2260和GB/T 10114的规定（示例参见国家统计局统计用区划和城乡划分代码，填写编码需至村社级 12位的行政区域代码） |
| 详细地址 | address | String | 256 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号 |
| 建筑使用性质 | building_usage | String | 16 | 否 | 应符合附录C.7使用性质代码 |
| 建筑物类别 | building_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C.5建筑属性分类与代码 |
| 建筑面积 | area | Double | 16 | 否 | 单位为平方米（㎡） |
| 建筑高度 | building_height | String | 16 | 否 | 单位为米（m） |
| 建造时间 | established_time | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 建筑管理单位 | management_unit | String | 32 | 是 | 管理物业单位统一社会信用 代码，若无物业管理填写街道 社区的统一社会信用代码 |
| 产权单位 | owner_company | String | 32 | 否 | 支持多个产权单位，填写产权单位统一社会信用代码，使用 分号“；”分隔 |
| 有无避难层 | is_refuge_storey | Integer | 2 | 否 | 有无避难层（0-否 1-是） |
| 消防电梯数量 | elevator_num | Integer | 2 | 是 |  |
| 消防电梯是否使用 | is_elevator_use | Integer | 2 | 否 | 消防电梯是否使用（0-否，1-是） |
| 外围建筑消防设施 | external_fire_service | String | 256 | 否 | 外围建筑消防设施 |
| 是否有自动建筑消防设施 | auto_fire_protection | Integer | 2 | 否 | 是否有自动建筑消防设施（0-否，1-是）） |
| 建筑火灾危险等级 | building_risk | String | 16 | 否 | 应符合附录F.8建筑物火灾危险性类别代码 |
| 建筑耐火等级 | building_resistant | String | 16 | 否 | 应符合附录C.9建筑物耐火等级分类与代码 |
| 防火卷帘门数量 | fire_shutter | Integer | 8 |  | 防火卷帘门数量 |
| 防火门数量 | fire_door | Integer | 8 |  |  |
| 疏散楼梯数量 | stairs | Integer | 8 |  |  |
| 安全出口数量 | emergency_exit | Integer | 2 | 是 |  |
| 入驻单位名称 | use_companys | String | 128 | 否 | 支持多个入住单位，填写入住单位统一社会信用代码，使用分号“；”分隔 |
| 竣工时间 | completion_time | Date | 16 | 否 |  |
| 设计单位 | architect_unit | String | 256 | 否 |  |
| 验收单位 | checkout_unit | String | 256 | 否 |  |
| 施工时间 | construction_time | Date | 16 | 否 |  |
| 投入使用时间 | use_time | Date | 16 | 否 |  |
| 施工单位 | construction_name | String | 256 | 否 |  |
| 消防验收情况及法律文书编号 | acceptance | String | 512 | 否 |  |
| 消防救援机构通用唯一识别码 | rescue_code | String | 256 | 否 |  |
| 消防检查情况及法律文书编号 | fire_check | String | 256 | 否 |  |
| 消防设计审核情况及法律文书编号 | audit | String | 256 | 否 |  |
| 防火分区简要情况 | compartment | String | 256 | 否 |  |
| 消防控制简要情况 | control_room | String | 256 | 否 |  |
| 单位生产/存储/经营场所火灾危险性概述 | summarize | String | 256 | 否 |  |
| 楼层 | floor_num | Integer | 8 | 否 |  |
| 是否为消防站 | is_fire_station | Integer | 2 | 否 | 是否消防站（0-否，1-是） |
| 是否为避难层 | is_refuge | Integer | 2 | 否 | 是否为避难层（0-否，1-是） |
| 楼层图纸 | drawing | String | 256 | 否 |  |
| 结构类型 | building_structure | String | 16 | 否 | 应符合附录C.6建筑物结构类型代码 |
| 日常工作时间人数 | normal_people_num | Integer | 5 | 否 |  |
| 最大容纳人数 | max_people_num | Integer | 2 | 否 |  |
| 消防电梯容纳总重量 | elevator_capacity | double | 16 | 否 | 单位为千克（kg） |
| 避难层数量 | refuge_num | Integer | 2 | 是 |  |
| 避难层总面积 | refuge_area | Double | 16 | 否 | 单位为平方米（㎡） |
| 避难层位置 | refuge_address | String | 100 | 否 |  |
| 存储物名称 | storage_name | String | 16 | 否 |  |
| 存储物数量 | storage_num | Integer | 9 | 否 |  |
| 存储物性质 | storage_nature | String | 16 | 否 |  |
| 存储物形态 | storage_shape | String | 16 | 否 |  |
| 存储容积 | storage_size | String | 16 | 否 | 单位为立方米（m³） |
| 主要原料 | main_material | String | 16 | 否 |  |
| 主要产品 | main_product | String | 16 | 否 |  |
| 入驻单位数 | entercompany_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 安装设备数 | device_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 毗邻建筑物情况 | company_abutsituation | String | 128 | 否 |  |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C.2 地图类型代码 |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 是 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 是 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.3  重点部位信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.12要求。

表 B.12 重点部位数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点部位唯一编码 | part_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 重点部位名称 | part_name | String | 255 | 是 | 自定义 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 所属建筑物编号 | space_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.1.2中相关联的建筑物编号 |
| 耐火等级 | building_resistant | String | 16 | 否 | 应符合附录C的C.9建筑物耐火等级分类与代码 |
| 所在位置 | part_address | String | 64 | 否 |  |
| 使用性质 | building_usenature | String | 16 | 否 | 应符合附录C的C.7使用性质代码 |
| 岗位责任人 | duty_name | String | 16 | 是 | 责任人姓名 |
| 定编人数 | accommodate_person | Integer | 8 | 否 |  |
| 职工人数 | staff_person | Integer | 8 | 否 |  |
| 电话号码 | duty_phone | String | 16 | 是 | 责任人手机号码 |
| 周围情况 | periphery | String | 256 | 否 |  |
| 建筑防火情况 | fire_rating | String | 256 | 否 |  |
| 火灾危险性 | fire_risk | String | 256 | 否 |  |
| 安全疏散设施情况 | evacuation_facilities | String | 255 | 否 | 重点部位所有安全疏散设施名称，使用分号“；”分隔 |
| 建筑消防设施情况 | fire_facilities | String | 255 | 否 | 重点部位所有建筑消防设施名称，使用分号“；”分隔 |
| 电气防火防爆措施 | electrical_fire_measure | String | 255 | 否 |  |
| 确立消防安全重点部位的原因 | reason | String | 128 | 否 | 描述该重点部位确立原因 |
| 防火标志的设立情况 | firesign_info | String | 128 | 否 |  |
| 危险源情况 | hazard_source | String | 128 | 否 | 是否存在化学品类、辐射类生物类、特种设备类、电气类、土木工程类和交通运输类危险源，使用分号“；”分隔 |
| 消防安全制度 | security_system | String | 128 | 否 |  |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.4  物联设备信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.13要求。

表 B.13  物联设备数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 关联联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | String | 64 | 是 |  |
| 所属建筑物编号 | space_id | String | 64 | 按需 | 应符合附录B的B.3.2.2中相关联的建筑物编号（室外消火栓，室外充电桩等无建筑关联设施可不填写所属建筑物编号） |
| 区域位置 | address | String | 256 | 否 |  |
| 设备型号 | device_model | String | 100 | 否 |  |
| 设备现场照片集合 | image_files | String | 255 | 否 |  |
| 设备厂家名称 | manufactor | String | 32 | 否 | 物联设备的厂家名称 |
| 施工单位名称 | constructor | String | 32 | 否 | 安装物联设备的厂家名称 |
| 设备生产时间 | produce_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备安装时间 | install_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备报废时间 | scrap_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件总数 | parts_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 硬件版本 | hardware_version | String | 16 | 否 |  |
| 软件版本 | software_version | String | 16 | 否 |  |
| 报警状态 | alarm_status | Integer | 2 | 是 | 报警状态（0-正常，1-报警） |
| 离线状态 | offline_status | Integer | 2 | 是 | 离线状态（0-正常，1-离线） |
| 故障状态 | fault_status | Integer | 2 | 是 | 故障状态（0-正常，1-故障） |
| 实时值 | detection_value | String | 128 | 否 |  |
| 正常值区间 | normal_range | String | 128 | 否 |  |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C的C.2（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.5  部件信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.14要求。

表 B.14  部件数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件唯一编号 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 部件名称 | device_name | String | 32 | 是 | 自定义 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关要求 |
| 关联联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 部件识别码 | sensor_code | String | 32 | 是 | 设备物理编码（序列号、串号等） |
| 安装位置 | address | String | 64 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 部件类型 | device_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.11的相关规定 |
| 关联上接部件编码 | parent_id | String | 64 | 是 |  |
| 所属建筑物编号 | space_id | String | 64 | 按需 | 应符合附录B的B.3.2.2中相关联的建筑物编号（室外消火栓，室外充电桩等无建筑关联设施可不填写所属建筑物编号） |
| 所属设备编码 | device_code | String | 32 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.5中的设备编号 |
| 3C证书编号 | code_3c | String | 32 | 按需 | 国家强制性要求，填写要求应符合附录C的C.3 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 否 | 消防产品型式检验报告编 号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 部件生产厂商 | manufactor | String | 32 | 否 |  |
| 部件生产时间 | produce_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件安装时间 | installation_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件报废时间 | scrap_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C的C.2（若填写经纬度，地图 类型必填） |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.6  故障信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.15要求。

表 B.15  故障信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障事件唯一编码 | fault_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 故障类型 | fault_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.14 |
| 故障标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 故障内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 故障状态 | state | Integer | 2 | 是 | 0-待恢复，1-已恢复 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 故障发生位置 | fault_location | String | 512 | 否 |  |
| 故障原因 | reason | String | 128 | 否 |  |
| 第三方处理状态 | sys_state | Integer | 2 | 是 | 0-待确认，1-站内信，确认，2-电话确认 |
| 第三方处理耗时 | processing | Integer | 2 | 否 | 处理耗时（h）1-0~1h，2-1～2h，3-2～4h，4-4h以上 |
| 第三方处理意见 | handler_msg | String | 256 | 否 |  |

#### B.3.2.7  故障处置信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.16要求。

表 B.16  故障处置信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障处置唯一编号 | fault_handler_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 故障事件唯一编码 | fault_id | String | 64 | 是 | 与故障信息上 报时编码一致 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类 型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录C的C.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 故障类型 | fault_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.14 |
| 故障恢复时间 | happen_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 故障处理方式 | process_type | String | 16 | 是 | 0-人工处理，1-设备自动复位 |
| 故障处理情况 | fault_content | String | 512 | 按需 | 人工处理时需填写 |
| 处理人员名称 | reportperson_name | String | 16 | 按需 | 人工处理时需填写 |

#### B.3.2.8  火灾预警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.17要求。

表 B.17  火灾预警信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾预警事件唯一编码 | fire_alarm_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 报警标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 报警内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型， 填写对应物联设备/部件的编码 |
| 预警状态 | state | Integer | 2 | 是 | 状态（0-报警未确认，1-虚警 2-真警，3-手动恢复，4-自动恢复，5-检查） |
| 火灾预警类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的C.15 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 火灾预警等级 | alarm_level | Integer | 3 | 否 | 0-相邻部位两个或两个以上物联设备/部件同时上报的火灾事件预警信息；1-单个物联设备/部件上报的火灾事件预警信息 |
| 火灾预警图片信息 | image_urls | String | 512 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 火灾预警视频信息 | video_urls | String | 512 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |
| 第三方处理状态 | sys_state | Integer | 2 | 是 | 0-待确认，1-站内信，确认，2-电话确认 |
| 第三方处理耗时 | processing | Integer | 2 | 否 | 处理耗时（h）1-0~1h，2-1～2h，3-2～4h，4-4h以上 |
| 第三方处理意见 | handler_msg | String | 256 | 否 |  |

#### B.3.2.9  火灾预警处置信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.18要求。

表 B.18  火灾预警处置信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾预警处置唯一编码 | fire_handle_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 火灾预警事件唯一编码 | fire_alarm_id | String | 64 | 是 | 与火灾预警信息上报时的编码一致 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 表C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 火警类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的C.15的相关规定 |
| 火灾预警复核时间 | check_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 处理完成时间 | handle_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 火灾预警复核方式 | process_type | Integer | 8 | 是 | 0-人工处理，1-设备复位 |
| 现场处置人员姓名 | handle_user_name | String | 16 | 否 |  |
| 值守处置人员编号 | handle_user_id | String | 16 | 否 | 应符合附录B的 B.3.1.2运营服务机构人员信息 |
| 复核结果 | handle_status | Integer | 3 | 是 | 0-真实火警，1-误报，2-测试 |
| 火灾预警处理记录 | handle_context | String | 512 | 否 |  |
| 现场处理图片信息 | handle_image_urls | String | 512 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 现场处理视频信息 | handle_video_urls | String | 512 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |

#### B.3.2.10  事件预警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.19要求。

表 B.19  事件预警信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件预警事件唯一编码 | event_alarm_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 事件源类型 | device_catego ry | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.12 |
| 预警标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 预警内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 预警状态 | state | Integer | 2 | 是 | 0-待恢复，1-已恢复 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 事件预警类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的 C.16 |
| 事件预警图片信息 | image_urls | String | 256 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 事件预警视频信息 | video_urls | String | 256 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |
| 第三方处理状态 | sys_state | Integer | 2 | 是 | 0-待确认，1-站内信，确认，2-电话确认 |
| 第三方处理耗时 | processing | Integer | 2 | 否 | 处理耗时（h）1-0~1h，2-1～2h，3-2～4h，4-4h以上 |
| 第三方处理意见 | handler_msg | String | 256 | 否 |  |

#### B.3.2.11  事件预警处置信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.20要求。

表 B.20  事件预警处置信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件预警处置唯一编码 | event_handler_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 事件预警事件唯一编码 | event_alarm_id | String | 64 | 是 | 与事件预警信息上报时的编码一致 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 火警类型 | alarm_type | Date | 16 | 是 | 应符合附录C的C.15 |
| 事件预警复核时间 | check_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 事件预警处理完成时间 | handle_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 事件预警复核方式 | process_type | Integer | 8 | 是 | 0-人工处理，1-设 备复位 |
| 现场处置 人员姓名 | handle_user_name | String | 16 | 否 |  |
| 值守处置人员编号 | handle_user_id | String | 64 | 否 | 应符合附录B的 B.3.1.2运营服务机构人员信息 |
| 复核结果 | handle_status | Integer | 2 | 是 | 0-真实预警，1-误报，2-测试 |
| 事件预警处理记录 | handle_context | String | 512 | 否 |  |
| 现场处理图片信息 | handle_image_urls | String | 512 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 现场处理视频信息 | handle_video_urls | String | 512 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |

#### B.3.2.12  巡查检查计划接口参数、字段类型和描述应满足表B.21要求。

表 B.21  巡查检查计划信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划唯一编号 | plan_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 计划类型 | type | Integer | 2 | 是 | 计划类型（1-防火巡查，2-防火检查） |
| 计划名称 | plan_name | String | 100 | 是 |  |
| 周期类型 | cycle_type | Integer | 2 | 是 | 周期类型（1-每日，2-周计划，3-每月，4-季度，5-半年，6-年，7-单次） |
| 计划开始时间 | start_time | Date | 16 | 是 |  |
| 计划结束时间 | end_time | Date | 16 | 是 |  |
| 计划进度 | finished_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 巡查点位 | point | String | 512 | 是 | 巡查点位名称明细 |
| 随机点位数量 | random_point_num | Integer | 8 | 否 |  |
| 随机巡查点位 | random_point | String | 512 | 否 | 随机巡查点位名称明细 |
| 计划状态 | status | Integer | 2 | 是 | 状态（0-尚未开始，1-进行中，2-已完成，3-已暂停） |
| 处理人 | executors | String | 256 | 是 | 处理人名称明细 |
| 任务数据集 | patrol_task | Object[] |  | 是 | 应符合附录B的B.3.2.13 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.13  巡检检查任务接口参数、字段类型和描述应满足表B.22要求。

表 B.22  巡检检查任务信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务唯一编号 | task_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 计划唯一编号 | plan_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.12中相关联的巡查检查编号 |
| 任务结束时间 | end_time | Date | 16 | 是 |  |
| 任务名称 | name | String | 100 | 是 |  |
| 任务状态 | status | Integer | 2 | 是 | 任务状态（0-尚未开始，1-进行中，2-逾期未完成，3-按期全部完成，4-逾期完成，5-已撤回） |
| 巡查点位总数 | point_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 已完成点位数 | finished_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 正常个数 | normal_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 异常个数 | abnormal_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 跳检个数 | jump_count | Integer | 8 | 是 |  |

#### B.3.2.14  运营服务机构维保记录信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.23要求。

表 C.23  运营服务机构维保记录数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保记录唯一编码 | maintenance_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 维保记录信息 | content | String | 256 | 是 | 维修记录、故障信息等维保记录 |
| 维保时间 | mt_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 下次维保时间 | mtnext_time | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 记录发生时间 | record_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.2.15  运营服务机构值班记录信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.24要求。

表 B.24  运营服务机构值班记录数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一编码 | company_duty_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 开始时间 | start_time | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 结束时间 | end_time | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 交接班人员编码 | shiftpersonnel_id | String | 64 | 否 | 应符合附录B的 B.3.1.2运营服务机构人员编码 |
| 值班人员编码 | dutyperson_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的 B.3.1.2运营服务机构人员编码 |
| 值班内容 | content | String | 512 | 是 |  |

#### B.3.2.16  隐患处理接口参数、字段类型和描述应满足表B.25要求。

表 B.25  隐患处理数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患处理唯一编码 | hd_danger_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 点位名称 | device_name | String | 256 | 是 |  |
| 隐患内容 | trigger_event_list | String | 512 | 是 |  |
| 所属区域 | space_path | String | 256 | 是 |  |
| 整改人 | check_person | String | 20 | 是 |  |
| 隐患来源 | type | Integer | 2 | 是 | 隐患来源（1-消防安全巡查，2-隐患上报） |
| 隐患生成时间 | created_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 任务状态 | hd_status | Integer | 2 | 是 | 隐患状态（1-待指派，2-已指派，3-已完成，4-超时未整改） |
| 实际完成时间 | finishes_time | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 隐患照片 | trigger_photo | String | 256 | 否 | 隐患照片信息 |

#### B.3.2.17  安全教育培训接口参数、字段类型和描述应满足表B.26要求。

表 B.26  安全教育培训数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育培训唯一编码 | education_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 类型 | catalogue | String | 50 | 是 | 类型（1-新上岗和进入新岗位，2-在岗职工，3-消防安全宣传教育） |
| 培训名称 | education_name | String | 256 | 是 |  |
| 培训开始时间 | start_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 培训结束时间 | end_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 附件名称 | file_name | String | 100 | 是 |  |
| 附件大小 | file_size | Double | 8 | 是 |  |
| 备注 | remark | String | 512 | 否 |  |

#### B.3.2.18  学习计划接口参数、字段类型和描述应满足表B.27要求。

表 B.27  学习计划数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习计划唯一编码 | plan_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 计划名称 | plan_name | String | 256 | 是 |  |
| 计划类型 | plan_type | String | 256 | 是 | 计划类型（1-新上岗和进入新岗位，2-在岗职工，3-消防安全宣传教育） |
| 学习开始时间 | start_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 学习结束时间 | end_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 学习素材 | course | String | 512 | 是 | 学习素材明细 |
| 学习素材数量 | course_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 学习人 | executors | String | 512 | 是 | 学习人名称明细 |
| 计划状态 | status | String | 512 | 是 | 计划状态（0-未开始，1-进行中，2-已结束） |
| 学习任务集 | study_tasks | Object[] |  | 是 | 应符合附录B的B.3.1.19 |

#### B.3.2.19  学习任务接口参数、字段类型和描述应满足表B.28要求。

表 B.28  学习任务数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习人 | executors_name | String | 50 | 是 |  |
| 完成学习素材数量 | completeness | String | 256 | 是 |  |
| 学习状态 | status | Date | 16 | 是 | 学习状态（0-未开始，1-进行中，2-已完成，3-未完成） |

#### B.3.2.20  考试计划接口参数、字段类型和描述应满足表B.29要求。

表 B.29  考试计划数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试计划唯一编码 | plan_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 计划名称 | plan_name | String | 256 | 是 |  |
| 计划类型 | plan_type | String | 256 | 是 | 计划类型（1-新上岗和进入新岗位，2-在岗职工，3-消防安全宣传教育） |
| 考试开始时间 | start_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 考试结束时间 | end_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 考试试题 | question | String | 512 | 是 | 考试试题明细 |
| 考试试题数量 | question__count | Integer | 8 | 是 |  |
| 试卷总分 | score | Double | 2 | 是 |  |
| 及格分数 | pass_line | Double | 2 | 是 |  |
| 平均分 | average_score | Double | 2 | 是 |  |
| 最高分 | max_score | Double | 2 | 是 |  |
| 最低分 | min_score | Double | 2 | 是 |  |
| 考试人 | executors | String | 512 | 是 | 考试人员名称明细 |
| 考试成员人数 | executors_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 通过人数 | pass_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 未通过人数 | no_pass_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 未参加人数 | uncommitted_count | Integer | 8 | 是 |  |
| 考试状态 | status | Integer | 2 | 是 | 考试状态（0-未开始，1-进行中，2-已结束） |

#### B.3.2.21  消防演练接口参数、字段类型和描述应满足表B.30要求。

表 B.30  消防演练数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防演练唯一编码 | fire_drill_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 灭火及应急演练名称 | name | String | 256 | 是 |  |
| 演练开始时间 | start_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 演练结束时间 | start_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 演练内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 部门信息 | details | String | 512 | 是 |  |
| 演练人数 | totalNum | Integer | 8 | 是 |  |
| 状态 | status | Integer | 2 | 是 | 状态（1-未开始，2-进行中，3-结束） |
| 演练文档 | file | String | 256 | 否 |  |

#### B.3.2.22  动火作业接口参数、字段类型和描述应满足表B.31要求。

表 B.31  动火作业数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业唯一编码 | fire_work_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 联网单位编码 | unit_id | String | 64 | 是 | 应符合附录B的B.3.2.1中相关联的联网单位编号 |
| 动火部位 | fire_place | String | 256 | 是 |  |
| 动火作业时间 | fire_time | String | 50 | 是 |  |
| 动火部门 | fire_department | String | 256 | 是 |  |
| 动火事由 | fire_content | String | 512 | 是 |  |
| 动火等级 | level | Integer | 2 | 是 | 动火等级（1-一级，2-二级，3-三级） |
| 动火前应落实事项 | matters | String | 512 | 是 |  |
| 图片 | photo | String | 256 | 否 |  |
| 审核结果 | result_type | Integer | 2 | 是 | 审核结果（0-待重新提交，1-审批中，2-通过） |
| 负责人名字 | charge_person | String | 50 | 是 |  |
| 审核人名字 | duty_person | String | 50 | 是 |  |

### B.3.3  区域

#### B.3.3.1  物联设备信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.32要求。

表 B.32  物联设备数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联设备唯一编码 | device_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 型式检验报告编号 | qualified_code | String | 32 | 按需 | 消防产品型式检验报告编号，填写3C证书同时必填该字段 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 设备名称 | device_name | String | 100 | 是 |  |
| 传输编号 | trans_code | String | 64 | 是 |  |
| 设备类型 | device_type | String | 64 | 是 |  |
| 行政区域编码 | region_code | String | 16 | 是 | 应符合GB/T2260和GB/T10114的规定（可参考国家统计局统计用区划和城乡划分代码，填写编码需至村社级12位的行政区域代码） |
| 设备安装地址 | address | String | 32 | 是 | 行政区划+乡镇街道+门牌号+小区（组）+楼牌号+单元号+户室 |
| 设备型号 | device_model | String | 100 | 否 |  |
| 设备现场照片集合 | image_files | String | 255 | 否 |  |
| 设备厂家名称 | manufactor | String | 32 | 否 | 物联设备的厂家名称 |
| 施工单位名称 | constructor | String | 32 | 否 | 安装物联设备的厂家名称 |
| 设备生产时间 | produce_date | String | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备安装时间 | install_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 设备报废时间 | scrap_date | Date | 16 | 否 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 部件总数 | parts_num | Integer | 3 | 否 |  |
| 硬件版本 | hardware_version | String | 16 | 否 |  |
| 软件版本 | software_version | String | 16 | 否 |  |
| 消控室位置 | controlroom_position | String | 64 | 否 | 填写消控室详细位置 |
| 报警状态 | alarm_status | Integer | 2 | 是 | 报警状态（0-正常，1-报警） |
| 离线状态 | offline_status | Integer | 2 | 是 | 离线状态（0-正常，1-离线） |
| 故障状态 | fault_status | Integer | 2 | 是 | 故障状态（0-正常，1-故障） |
| 实时值 | detection_value | String | 128 | 否 |  |
| 正常值区间 | normal_range | String | 128 | 否 |  |
| 地图类型 | map_type | Integer | 3 | 按需 | 应符合附录C的C.2（若填写经纬度，地图类型必填） |
| 经度 | longtitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 纬度 | latitude | String | 16 | 否 | 精确到小数点后7位 |
| 创建时间 | create_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 修改时间 | update_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.3.3.2  故障信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.33要求。

表 B.33  故障信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障事件唯一编码 | fault_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.12 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的 相关规定 |
| 故障类型 | fault_type | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的 C.14 |
| 故障标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 故障内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 故障状态 | state | Integer | 2 | 是 | 0-待恢复，1-已恢复 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 故障发生位置 | fault_location | String | 512 | 否 |  |
| 故障原因 | reason | String | 128 | 否 |  |

#### B.3.3.3  火灾预警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.34要求。

表 B.34  火灾预警信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾预警事件唯一编码 | fire_alarm_id | String | 32 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 32 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 事件源类型 | device_category | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 报警标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 报警内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 事件源编码 | device_id | String | 32 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 火灾预警类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的C.15 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 预警状态 | state | Integer | 2 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 预警恢复时间 | recovery_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 火灾预警等级 | alarm_level | Integer | 3 | 否 | 0-相邻部位两个或两个以上物联设备/部件同时上报的火灾事件预警信息；1-单个物联设备/部件上报的火灾事件预警信息 |
| 火灾预警图片信息 | image_urls | String | 512 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 火灾预警视频信息 | video_urls | String | 512 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |

#### B.3.3.4  事件预警信息接口参数、字段类型和描述应满足表B.35要求。

表 B.35  事件预警信息数据采集表

| 中文参数 | 英文参数 | 参数类型 | 长度 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件预警事件唯一编码 | event_alarm_id | String | 64 | 是 | 采用通用唯一识别码 |
| 运营服务机构唯一编码 | company_id | String | 64 | 是 | 应符合附录A的相关规定 |
| 事件源类型 | device_catego ry | Integer | 3 | 是 | 应符合附录C的C.12 |
| 预警标题 | title | String | 128 | 是 |  |
| 预警内容 | content | String | 512 | 是 |  |
| 预警状态 | state | Integer | 2 | 是 | 0-待恢复，1-已恢复 |
| 事件源编码 | device_id | String | 64 | 是 | 根据事件源类型，填写对应物联设备/部件的编码 |
| 事件发生时间 | event_time | Date | 16 | 是 | 应符合ISO 8601格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 事件预警类型 | alarm_type | String | 16 | 是 | 应符合附录C的C.16 |
| 事件预警图片信息 | image_urls | String | 256 | 否 | 报警时刻的图片，多个url通过逗号分隔 |
| 事件预警视频信息 | video_urls | String | 256 | 否 | 实时视频，多个url通过逗号分隔，需要考虑链接的安全 |

附录 C
（规范性）
数据字典

## C.1  单位类型代码

表 C.1  单位类型代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 一般单位 |  |
| 02 | 重点单位 |  |
| 03 | 九小单位 |  |
| 04 | 三合一场所 |  |
| 99 | 其他消防重点场所 |  |

## C.2  地图类型代码

表 C.2  地图类型代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 地球坐标系（WGS84） |  |
| 02 | 火星坐标系（GCJ02） |  |
| 03 | 谷歌坐标系（WGS-84坐标系和GCJ-02坐标系） |  |
| 04 | 百度坐标系（BD09） |  |
| 05 | 大地坐标系（CGCS2000） |  |

## C.3  物联设备类型代码

表 C.3  物联设备类型代码表

| 代码 | 名称 | 是否3C强制安全认证 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 用户信息传输装置 |  |
| 02 | 消防物联网网关 |  |
| 03 | 智能用水网关 |  |
| 04 | 智能用电网关 |  |
| 05 | 独立式可燃气体报警器（联网型） |  |
| 06 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 是 |
| 07 | 独立式电压/电流信号探测器 |  |
| 08 | 独立式测温式电气火灾监控探测器 |  |
| 09 | 独立式剩余电流式电气火灾监控探测器 |  |
| 10 | 独立式组合式电气火灾监控探测器 |  |
| 11 | 独立式故障电弧探测器 |  |
| 12 | 独立式防火门监控设备 |  |
| 13 | 独立式压力探测器 |  |
| 14 | 独立式液位探测器 |  |
| 15 | 独立式温湿度探测器 |  |
| 16 | 末端试水装置 |  |
| 17 | 独立式水浸探测器 |  |
| 18 | 独立式流量探测器 |  |
| 19 | 可视化烟雾探测器 |  |
| 20 | 热成像感温火灾探测器 |  |
| 21 | 消防视频智能分析装置 |  |
| 22 | 消防联动装置 |  |
| 23 | 火灾报警控制器（联网型） | 是 |
| 24 | 电气火灾报警控制器（联网型） |  |
| 25 | 可燃气体报警控制器（联网型） |  |
| 26 | 气体灭火控制器（联网型） |  |
| 27 | 防火门监控器（联网型） |  |
| 28 | 消防广播主机（联网型） |  |
| 29 | 应急照明控制器（联网型） | 是 |
| 30 | 建筑消防设施电源状态监控器（联网型） |  |
| 31 | 风机检测设备 |  |
| 32 | 无线数据转换器 |  |
| 33 | 无线声光报警器 |  |
| 34 | 无线手动报警开关 |  |
| 35 | 风机控制柜监控设备 |  |
| 36 | 消防电梯监控设备 |  |
| 37 | 灭火器监控设备 |  |
| 38 | 室外消火栓水压监测装置 |  |
| 39 | 闷盖探测器 |  |
| 40 | 井盖监控设备 |  |
| 41 | 智能空开 |  |
| 42 | 智能断路器 |  |
| 43 | 智能电表 |  |
| 44 | 智能电动自行车充电桩 |  |
| 45 | 智能电动汽车充电桩 |  |
| 99 | 其他类型 |  |

## C.4  单位属性类别代码

表 C.4  单位属性类别代码表

| 代码 | 名称 | 上级属性类别代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公众聚集场所 |  |  |
| 011 | 公共娱乐场所 | 01 |  |
| 012 | 宾馆（饭店） | 01 |  |
| 013 | 商场（市场） | 01 |  |
| 014 | 客运车站、码头、民用机场 | 01 |  |
| 015 | 体育场所 | 01 |  |
| 016 | 其他公众聚集场所 | 01 |  |
| 02 | 学校、医院、养老院、托幼园所 |  |  |
| 021 | 医院 | 02 |  |
| 022 | 学校 | 02 |  |
| 023 | 养老院、福利院 | 02 |  |
| 024 | 托儿所、幼儿园 | 02 |  |
| 03 | 公共文化单位、劳动密集型企业、旅游场所、宗教场所 |  |  |
| 031 | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆 | 03 |  |
| 032 | 劳动密集型生产、加工企业 | 03 |  |
| 033 | 旅游、宗教活动场所 | 03 |  |
| 034 | 其他人员密集场所 | 03 |  |
| 04 | 国家机关单位 |  |  |
| 05 | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |  |  |
| 06 | 文物保护单位 |  |  |
| 07 | 发电厂（站）和电网经营企业 |  |  |
| 08 | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 |  |  |
| 09 | 重要的科研单位 |  |  |
| 10 | 高层公共建筑 |  |  |
| 11 | 高层居住建筑 |  |  |
| 12 | 地下铁道、地下观光隧道、交通隧道等地下公共建筑 |  |  |
| 13 | 粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场 |  |  |
| 14 | 国家和省级重点工程的施工现场 |  |  |
| 99 | 其他 |  |  |

## C.5  建筑属性分类与代码

表 C.5  建筑属性分类与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 超高层建筑 |  |
| 02 | 一类高层建筑 |  |
| 03 | 二类高层建筑 |  |
| 04 | 高层厂房 |  |
| 05 | 高层库房 |  |
| 06 | 低层民用建筑 |  |
| 07 | 低层厂房 |  |
| 08 | 低层库房 |  |
| 09 | 地下建筑 |  |
| 99 | 其他建筑 |  |

## C.6  建筑物结构类型代码

表 C.6  建筑物结构类型代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 砖木结构 |  |
| 02 | 混合结构 |  |
| 03 | 钢筋混凝土结构 |  |
| 04 | 钢结构 |  |
| 05 | 轻钢结构 |  |
| 99 | 其他结构 |  |

## C.7  使用性质代码

表 C.7  建筑用途分类与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 饭店、旅馆 |  |
| 02 | 公寓、住宅 |  |
| 03 | 体育场馆 |  |
| 04 | 俱乐部、夜总会、歌舞厅 |  |
| 05 | 电影院、剧院、礼堂 |  |
| 06 | 办公、商务 |  |
| 07 | 科研（包括实验室等） |  |
| 08 | 医院 |  |
| 09 | 教学 |  |
| 10 | 商业（包括商店、商场、集贸市场等） |  |
| 11 | 金融 |  |
| 12 | 交通 |  |
| 13 | 文博馆（包括展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、文化馆等） |  |
| 14 | 通信枢纽、电视广播发射、中转 |  |
| 15 | 厂房 |  |
| 16 | 库房 |  |
| 17 | 油气罐站、管线 |  |
| 18 | 综合建筑 |  |
| 99 | 其他 |  |

## C.8  建筑物火灾危险性类别代码

表 C.8  建筑物火灾危险性类别代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 甲级 |  |
| 02 | 乙级 |  |
| 03 | 丙级 |  |
| 04 | 丁级 |  |
| 05 | 戊级 |  |
| 06 | 民用 |  |

## C.9  建筑物耐火等级分类与代码

表 C.9  建筑物耐火等级分类与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 一级 |  |
| 02 | 二级 |  |
| 03 | 三级 |  |
| 04 | 四级 |  |

## C.10  通讯方式分类与代码

表 C.10  通讯方式分类与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 以太网 |  |
| 02 | GPRS |  |
| 03 | 3G |  |
| 04 | 4G |  |
| 05 | 5G |  |
| 06 | NB-IOT |  |
| 07 | LoRA |  |
| 08 | Zigbee |  |
| 09 | Wi-Fi |  |
| 99 | 其他 |  |

## C.11  部件类型代码

表 C.11  部件类型与代码表

| 代码 | 名称 | 是否强制 3C 认证 |
| --- | --- | --- |
| 000 | 通用部件 |  |
| 001 | 火灾报警控制器 | 是 |
| 002-009 | 预留 |  |
| 010 | 可燃气体探测器 |  |
| 011 | 点型可燃气体探测器 |  |
| 012 | 独立式燃气探测器 |  |
| 013 | 线型可燃气体探测器 |  |
| 014-015 | 预留 |  |
| 016 | 电气火灾监控报警器 |  |
| 017 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  |
| 018 | 测温式电气火灾监控探测器 |  |
| 019-020 | 预留 |  |
| 021 | 探测回路 |  |
| 022 | 火灾显示盘 |  |
| 023 | 手动火灾报警按钮 |  |
| 024 | 消火栓按钮 |  |
| 025 | 火灾探测器 |  |
| 026-029 | 预留 |  |
| 030 | 感温火灾探测器 |  |
| 031 | 点型感温火灾探测器 |  |
| 032 | 点型感温火灾探测器（S 型） |  |
| 033 | 点型感温火灾探测器（R 型） |  |
| 034 | 线型感温火灾探测器 |  |
| 035 | 线型感温火灾探测器（S 型） |  |
| 036 | 线型感温火灾探测器（R 型） |  |
| 037 | 光纤感温火灾探测器 |  |
| 038 | 预留 |  |
| 039 | 预留 |  |
| 040 | 感烟火灾探测器 |  |
| 041 | 点型离子感烟火灾探测器 |  |
| 042 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |
| 043 | 线型光束感烟火灾探测器 |  |
| 044 | 吸气式感烟火灾探测器 |  |
| 045-049 | 预留 |  |
| 050 | 复合式火灾探测器 |  |
| 051 | 复合式感烟感温火灾探测器 |  |
| 052 | 复合式感光感温火灾探测器 |  |
| 053 | 复合式火灾感光感烟探测器 |  |
| 054-059 | 预留 |  |
| 060 | 预留 |  |
| 061 | 紫外火焰探测器 |  |
| 062 | 红外火焰探测器 |  |
| 063-068 | 预留 |  |
| 069 | 感光火灾探测器 |  |
| 070-077 | 预留 |  |
| 078 | 图像摄像方式火灾探测器 |  |
| 079 | 感声火灾探测器 |  |
| 080 | 预留 |  |
| 081 | 气体灭火控制器 |  |
| 082 | 消防电气控制装置 |  |
| 083 | 消防控制室图像显示装置 |  |
| 084 | 模块 |  |
| 085 | 输入模块 |  |
| 086 | 输出模块 |  |
| 087 | 输入/输出模块 |  |
| 088 | 中继模块 |  |
| 089-090 | 预留 |  |
| 091 | 消防水泵 |  |
| 092 | 消防水箱 |  |
| 093-094 | 预留 |  |
| 095 | 喷淋泵 |  |
| 096 | 水流指示器 |  |
| 097 | 信号阀 |  |
| 098 | 报警阀 |  |
| 099 | 压力开关 |  |
| 100 | 预留 |  |
| 101 | 阔驱动装置 |  |
| 102 | 防火门 |  |
| 103 | 防火阀 |  |
| 104 | 送风空调 |  |
| 105 | 泡沫液泵 |  |
| 106-110 | 预留 |  |
| 111 | 排烟风机 |  |
| 112 | 预留 |  |
| 113 | 排烟防火阀 |  |
| 114 | 常闭送风口 |  |
| 115 | 排烟口 |  |
| 116 | 电控挡烟垂壁 |  |
| 117 | 防火卷帘控制器 |  |
| 118 | 防火门监控器 |  |
| 119-120 | 预留 |  |
| 121 | 警报装置 |  |
| 122-127 | 预留 |  |
| 128 | 常开防火门 |  |
| 129 | 常闭防火门 |  |
| 130 | 独立式遥控器 |  |
| 131 | 管网电磁阀 |  |
| 132 | 送风机 |  |
| 133 | 卷帘门 |  |
| 134 | 消防广播 |  |
| 135 | 独立式光电感烟火灾探测器 | 是 |
| 136 | 组合式电气火灾监控探测器 |  |
| 137 | 充电口 |  |
| 138 | 液位探测器 |  |
| 139 | 压力探测器 |  |
| 140 | 气体探测器 |  |
| 141 | 电流探测器 |  |
| 142 | 电压探测器 |  |
| 143 | 电气温度探测器 |  |
| 144 | 水浸探测器 |  |
| 145 | 故障电弧 |  |
| 146 | 空气开关 |  |
| 147 | 三相空开 |  |
| 148 | 单相空开 |  |
| 149 | 断路器 |  |
| 150 | 温度传感器 |  |
| 151 | 湿度传感器 |  |
| 152 | 双控模块 |  |
| 153 | 广播模块 |  |
| 154 | 隔离模块 |  |
| 155 | 细水雾水泵 |  |
| 156 | 非消防电 |  |
| 157 | 联动电源 |  |
| 158 | 放气指示灯 |  |
| 159 | 紧急启停按钮 |  |
| 160 | 强制手动按钮 |  |
| 161 | 讯响器 |  |
| 162 | 消防警铃 |  |
| 163 | 雨淋泵 |  |
| 164 | 正压风机 |  |
| 165 | 新风机 |  |
| 166 | 电源强切 |  |
| 167 | 支路模块 |  |
| 168 | 井盖探测器 |  |
| 169 | 灭火器监控设备 |  |
| 170 | 图像型火灾探测器 |  |
| 171 | 无线声光报警器 |  |
| 172 | 无线手动报警开关 |  |
| 173 | 监控点 |  |
| 174-255 | 预留 |  |

## C.12  事件源类型代码

表 C.12  事件源类型与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 物联设备（包含视频） |  |
| 02 | 部件 |  |
| 99 | 其他 |  |

## C.13  监测值类型代码

表 C.13  监测值类型与代码表

| 代码 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 未用 |  |  |
| 001 | 事件计算 | 件 |  |
| 002 | 高度 | m |  |
| 003 | 温度 | ℃ |  |
| 004 | 压力 | MPa（兆帕） |  |
| 005 | 压力 | kPa（千帕） |  |
| 006 | 气体浓度 | %LEL |  |
| 007 | 时间 | s |  |
| 008 | 电压 | V |  |
| 009 | 电流 | A |  |
| 010 | 流量 | L/s |  |
| 011 | 风量 | m³/min |  |
| 012 | 风速 | m/s |  |
| 013-127 | 预留 |  |  |
| 128 | 电量 | % |  |
| 129 | 信号强度 | DB |  |
| 130 | GPRS 信号强度 | DB |  |
| 131 | 开关信号 |  | 开：1，关：0 |
| 132 | 信噪比（SNR） | dBm |  |
| 133 | ECL（网络覆盖等级） |  |  |
| 134 | PCI（物理小区标识） |  |  |
| 135 | 信号功率（RSRP） | dBm |  |
| 136 | 烟雾浓度 | g/m³ |  |
| 137 | 迷宫污染程度 | % |  |
| 138 | 环境湿度 | %RH |  |
| 139 | 剩余电流 | mA |  |
| 140 | 有功功率 | W |  |
| 141 | 总有功功率 | W |  |
| 142 | 视在功率 | W |  |
| 143 | 总视在功率 | W |  |
| 144 | 无功功率 | W |  |
| 145 | 总无功功率 | W |  |
| 146 | 功率因数 |  |  |
| 147 | 总功率因数 |  |  |
| 148 | 总电量 | kWh |  |
| 149 | 今日电量 | kWh |  |
| 150 | 屏蔽状态 |  | 屏蔽状态：1，解除屏蔽：0 |
| 151 | 启停状态 |  | 启动状态：1，停止状态：0 |
| 152 | 手自动状态 |  | 手动状态：1，自动状态：0 |
| 153 | 电源状态 |  | 电源开启：1，电源关闭：0 |
| 154 | 忙碌空闲状态 |  | 忙碌状态：1，空闲状态：0 |
| 155 | 监管状态 |  | 监管状态：1，解除监管：0 |
| 156 | 复位操作 |  | 复位操作：1 |
| 999 | 其他 |  |  |

## C.14  故障类型代码

表 C.14  故障类型与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 电源故障 |  |
| 002 | 遮挡故障 |  |
| 003 | 离线故障 |  |
| 004 | 迷宫故障 |  |
| 005 | 防拆故障 |  |
| 006 | 移动故障 |  |
| 999 | 通用故障 |  |

## C.15  火灾预警类型代码

表 C.15  火灾预警类型与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 温度报警 |  |
| 002 | 烟雾检测 |  |
| 003 | 温差报警（热成像火灾探测器识别） |  |
| 004 | 烟火识别（视频图像智能识别） |  |
| 005 | 火点报警（热成像火灾探测器识别） |  |
| 006 | 手动报警 |  |
| 999 | 其他报警 |  |

## C.16  事件预警类型代码

表 C.16  事件预警类型与代码表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 电瓶车乱停乱放 |  |
| 002 | 灭火器缺失 |  |
| 003 | 水压报警 |  |
| 004 | 取水报警 |  |
| 005 | 电气温度报警 |  |
| 006 | 剩余电流报警 |  |
| 007 | 低液位报警 |  |
| 009 | 高液位报警 |  |
| 010 | 消防车道占用 |  |
| 011 | 电瓶车入户 |  |
| 012 | 疏散通道堵塞 |  |
| 013 | 违规住人报警 |  |
| 014 | 倾斜报警 |  |
| 015 | 人员离岗 |  |
| 016 | 无证上岗 |  |
| 017 | 过流报警 |  |
| 018 | 过压报警 |  |
| 019 | 欠压报警 |  |
| 020 | 防火门开报警 |  |
| 021 | 防火门闭报警 |  |
| 022 | 水浸报警 |  |
| 023 | 湿度报警 |  |
| 024 | 电弧报警 |  |
| 025 | 抽烟报警 |  |
| 026 | 燃气报警 |  |
| 027 | 倾倒报警 |  |
| 028 | 掩埋报警 |  |
| 999 | 其他报警 |  |

## C.17  错误码

表 C.17  错误码表

| 序号 | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Success | 成功 |
| 2 | 601 | Token is illegal/expired | token 无效/过期 |
| 3 | 602 | Ecdh expired | 协商过期 |
| 4 | 603 | The token is missing | 未识别到认证信息 |
| 5 | 700 | The format of parameter is not correct | 参数格式不正确 |
| 6 | 701 | The request parameters must be specified | 请求必填参数未设置 |
| 7 | 702 | The parameter value is too small | 参数数值小于最小值 |
| 8 | 703 | The parameter value is too large | 参数数值大于最大值 |
| 9 | 704 | The parameter value is outside the allowable range | 参数数值不在可选范围内 |
| 10 | 705 | The parameter bytes are too short | 参数字节长度太短 |
| 11 | 706 | The parameter bytes are too long | 参字节数长度太长 |
| 12 | 707 | Invalid Bytes length | 参数字节长度非法 |
| 13 | 708 | Only letters are allowed | 参数只能是字母 |
| 14 | 709 | Only digits are allowed | 参数只能是数字 |
| 15 | 710 | Only letters and digits are allowed | 参数只能是字母或数字 |
| 16 | 711 | No permission to request resources | 没有请求资源的权限。 |
| 17 | 712 | Resources not exist | 资源不存在 |
| 18 | 714 | Resources is invalid | 资源无效 |
| 19 | 715 | The parameter must be an e-mail address | 参数必须是电子邮箱地址 |
| 20 | 716 | The parameters already exist | 参数已经存在，具有唯一性 |
| 21 | 801 | Service internal error | 内部服务出错 |
| 22 | 802 | Database Exceptions | 数据库异常 |

参考文献

[1] DB33/T 2349  数字化改革  公共数据目录编制规范

[2] DB33/T 2351  数字化改革  公共数据分类分级指南

[3] DB33/T 2477-2022  消防物联网系统对接技术规范

[4] DB4403/T 264-2022  消防设施物联网系统技术要求

[5] IETF RFC 2616  超文本传输协议-HTTP/1.1 (Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1)

[6] T/CFPA015-2022  独立式火灾探测报警器联网系统技术规程

[7] GB/T 7408  数据元和交换格式  信息交换  日期和时间表示法

[8] GB 25201  建筑消防设施的维护管理

[9] GB 29837  火灾探测报警产品的维修保养与报废

[10] GB/T 31866  物联网标识体系 物品编码Ecode

[11] GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

[12] GB 50257  电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

[13] GB 50462  数据中心基础设施施工及验收规范

[14] GB 51348  民用建筑电气设计标准

[15] GB/T 51243  物联网应用支撑平台工程技术标准

[16] XF/T 3014.1—2022  消防数据元  第1部分：基础业务信息

[17] XF/T 3015.1—2022  消防数据元限定词  第1部分：基础业务信息

[18] XF/T 3016.1—2022  消防信息代码  第1部分：基础业务信息

[19] XF/T 3017.1—2022  消防业务信息数据项  第1部分：灭火救援指挥基本信息

[20] XF/T 3017.2—2022  消防业务信息数据项  第2部分：消防产品质量监督管理基本信息

[21] XF/T 3017.3—2022  消防业务信息数据项  第3部分：消防装备基本信息

[22] XF/T 3017.4—2022  消防业务信息数据项  第4部分：消防信息通信管理基本信息

[23] XF/T 3017.5—2022  消防业务信息数据项  第5部分：消防安全重点单位与建筑物基本信息

[24] XF/T 3018—2022  消防业务信息系统运行维护规范