| ICS | 17.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 21 |

46

海南省地方标准

DB46/T XXXX—XXXX

电能计量非金属表箱运行维护技术规程

Technical Specification for Maintenance and Operation of Non-metal Metering Cabinet for Electric Energy Measurement

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  环境要求	1

4.1  周围空气温度	1

4.2  大气压力	2

4.3  湿度范围	2

4.4  化学活性物质条件	2

4.5  安装条件	2

4.6  污染等级	2

5  安全运维要求	2

6  巡检	2

6.1  巡检类别	2

6.2  巡检内容	3

7  运行维护	4

8  档案资料管理	5

附录A（资料性）  表箱巡检记录表	6

A.1  表箱巡检记录表	6

附录B（资料性）  表箱常规维护记录表	7

B.1  表箱常规维护记录表	7

附录C（资料性）  表箱异常维护记录表	8

C.1  表箱异常维护记录表	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：海南电网有限责任公司、海南省标准化协会

本文件主要起草人：

电能计量非金属表箱运行维护技术规程

范围

本文件规定了热带海岛环境下额定电压为交流380 V及以下低压电能计量非金属表箱（以下简称“表箱”）的术语定义、环境要求、安全运维要求、巡检、运行维护、档案资料管理等技术要求。

本文件适用于热带海岛环境下表箱的运行维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251.1  低压成套开关设备和控制设备

GB 7251.3  低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求

GB 7251.5  低压成套开关设备和控制设备 第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要求

GB/T 20641  低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB 50254  电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

DL/ T 409  电力安全工作规程 电力线路部分

NB/ T 11058  电气设备 热带海岛环境条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

低压电能计量非金属表箱

用于380 V及以下低压单相、三相电能表的箱型成套装置。适合安装电能表、低压电流互感器、负荷管理终端、配变监测计量终端、低压集中器、采集器、开关和接线端子盒的封闭箱体。

巡检

为掌握表箱状态对表箱进行的巡视和检查。

环境要求

周围空气温度

表箱安装场所周围空气温度范围见表1。

温度范围

|  | 户内式 | 户外式 |
| --- | --- | --- |
| 规定的工作范围 | -10 C 45 C | -20 C 65 C |
| 极限工作范围 | -20 C 60 C | -25 C 75 C |

大气压力

63.0 kPa～106.0 kPa（海拔4000 m及以下）。

湿度范围

表箱安装场所环境湿度范围见表2。

- 相对湿度

| 年平均相对湿度 | < 85% |
| --- | --- |
| 最高相对湿度 | 100% |

化学活性物质条件

表箱安装场所环境盐雾条件参数见表3。

盐雾条件参数

| 环境参数 | 单位 | 盐雾条件 |
| --- | --- | --- |
| 离岸1000 m年平均盐雾浓度 | mg/m3 | 0.5 |
| 离岸1000 m年平均盐雾沉降量 | mg/(m2·d) | 25 |

安装条件

低压计量表箱安装条件：

- 墙面、电杆等场所安装；

- 地震烈度：8度；

- 地面风力：8级。

污染等级

按照GB 7251.1的规定执行，表箱所处的环境条件污染等级不超过3级。

安全运维要求

表箱运维作业按照DL/ T 409的规定执行。

巡检

巡检类别

定期巡检

对沿海、化工区等环境恶劣区域安装的表箱，每2年至少定期巡检1次。

特殊巡检

在台风、暴雨、雷电等恶劣天气后和重大活动前，应对相应区域的表箱进行特殊巡检。

故障巡检

表箱发生异常、故障或接到用户报修后，应进行紧急故障巡检。

巡检内容

表箱外部检查

表箱外观检查：

- 检查表箱外壳是否有灰尘、杂物（树叶）、蜘蛛网、虫巢、霉斑等；

- 从观察窗处查看电表读数，应清晰可见；

- 箱体的警示标志（如“有电危险”）、铭牌信息等标识内容应清晰可见，无褪色或磨损。

表箱安装牢固性检查：

- 检查箱体在墙面或电线杠上是否安装牢固，有无松动、倾斜；

确保表箱安装牢固、端正、符合设计规范。

表箱完整性检查：

- 外观完好，无破损现象，满足箱体防护等级要求；

- 检查锁具是否完好，开闭灵活；铅封是否完好加封；

- 表箱进、出线电缆孔或防水接头与导线配合需确保严丝合缝，若有较大孔隙，需采用绝缘、 防火材料封堵。

表箱非金属老化及金属材质腐蚀检查：

- 检查箱体非金属材质是否出现褪色、变色、脆化；

- 螺钉、固定件、铰链等金属件是否锈蚀。

表箱内部检查

用电安全检查：

- 内部接线正确、整齐，导线接头无松脱，无放电、无拉弧痕迹及过热变色；

电表、导线、开关无破损及异常发热、烧损现象；

线路短路或漏电；

热缩管、护套等是否完好；

表箱接地线（针对带互感器表箱）是否连接可靠，无断裂、锈蚀；

无乱搭接盗电现象。

密封防护性检查：

- 检查箱门与箱体闭合时是否紧密贴合，检查箱体密封胶条是否老化、脱落；

检查箱内是否有凝露、水迹、积尘、杂物、虫蚁巢穴。

表箱巡检记录表见附录A，表箱巡检分类项目内容见表4。

巡检分类项目内容

| 巡检分类 | 项目 |
| --- | --- |
| 定期巡检 | 表箱外观检查 |
|  | 表箱安装牢固性检查 |
|  | 表箱完整性检查 |

表4  巡检分类项目内容（续）

| 巡检分类 | 项目 |
| --- | --- |
| 特殊巡检、故障巡检 | 表箱非金属老化及金属材质腐蚀检查 |
|  | 表箱外观检查 |
|  | 表箱安装牢固性检查 |
|  | 表箱完整性检查 |
|  | 表箱非金属老化及金属材质腐蚀检查 |
|  | 用电安全检查 |
|  | 密封防护性检查 |

运行维护

表箱的运行维护分为常规维护和异常维护：

- 常规运维以预防为主，通过定期巡检维持计量箱正常运行状态，通常不影响用户正常用电(部分需短时断电操作)；

- 异常运维针对突发或潜在风险问题，需优先保障安全(如漏电、短路时应立即断电)，部分情况需用户配合(如排查超容用电)；

- 常规维护和异常维护分别按照附录B和附录C进行记录。表箱维护处理方法见表5。

对表箱进行维护保养，可以有效延长其寿命，保障电力系统的正常运行。维护过程中，需注意操作规程和安全要求，避免因操作不当导致安全事故的发生。

表箱维护处理方法

| 维护分类 | 项目 | 项目内容 | 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规维护 | 表箱外观 | 1.灰尘、杂物（树叶）等长期积聚。 2.蜘蛛网、虫巢等。 3.霉斑。 | 使用干布或毛刷清除。 |
|  | 表箱安装牢固性检查 | 1.杆式表箱金属抱箍螺丝松脱。 2.壁挂式表箱膨胀螺丝松脱。 | 紧固螺丝或膨胀螺栓，若墙体问题需加固安装基座。 |
|  | 表箱完整性检查 | 1.表箱外壳破损。 2.锁具损坏、锈蚀或丢失，铅封损坏或丢失。 3.表箱进、出线处存在较大孔隙。 | 表箱破损轻微需用绝缘胶带临时修复，严重的则需更换；锁具/铅封无法使用的需直接更换；表箱进出、线处存在较大空隙的用防火绝缘胶泥封堵。 |
|  | 表箱非金属老化及金属材质腐蚀检查 | 1.非金属材料老化、透明材质发黄。 2.螺钉以及铰链生锈。 | 更换非金属老化部件及透明材质发黄部件。对锈蚀严重的螺钉及铰链进行更换。 |
| 异常维护 | 用电安全检查 | 异常发热或烧损： 1.接线端子松动，接触电阻过大。 2.导线线径过小或导线电腐蚀严重。 | 重新紧固各接线端子螺钉。检查并更换烧损元件。 |
|  |  | 热缩管、护套等破损导致爬电距离变小。 | 更换热缩管套、护套或用电工胶布修复破损处。 |
|  |  | 漏电/短路跳闸： 1.内部元件绝缘老化、破损。 2.雨水渗入，排水槽堵住导致箱内积水。 | 使用摇表测量线路及元件的绝缘电阻，更换绝缘老化元器件。清除排水槽上的堵塞物并擦干积水。 |
|  |  | 表箱接地线是否连接可靠，无断裂、锈蚀（针对带互感器表箱），无乱搭接盗电现象。 | 对接地点进行重新可靠接地。 |
|  |  | 检查是否有窃电行为。 | 排除窃电行为。 |
|  | 密封防护性检查 | 箱体破损/变形： 1.外力撞击（如车辆、施工）。 2.恶劣天气（如台风）。 3.人为破坏。 | 更换整个表箱。 |
|  |  | 密封胶条老化、脱落。 | 更换密封胶条。 |
|  |  | 箱内有凝露、水迹、积尘、杂物、虫蚁巢穴： 1.材料老化导致箱体开裂。 2.进出线孔与电缆间隙过大，并且未封堵。 | 清除积水，通风干燥处理。更换破损相应部件。进出线口与电缆间隙过大，进行绝缘胶泥封堵。 |

档案资料管理

应对表箱的运行状态、维护保养、异常处理等进行记录。

应建立技术资料档案，对巡检记录、运维记录、异常处理记录等进行归档。

（资料性）
表箱巡检记录表

表箱巡检记录表

  - 表箱巡检记录表

| 表箱编号 |  |  |  | 表箱安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检人员 |  |  |  | 巡检日期 |  |
| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 | 正常打“√”异常打“×” | 异常描述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

（资料性）
表箱常规维护记录表

表箱常规维护记录表

表箱常规维护记录表

| 序号 | 时间 | 表箱编号 | 安装位置 | 常规维护 | 维护人 | 维护日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
表箱异常维护记录表

表箱异常维护记录表

表箱异常维护记录表

| 序号 | 表箱编号 | 安装位置 | 异常情况 | 异常维护（如更换，需登记新表箱号） | 维护人员 | 维护日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |