海南省生产领域消防产品

质量监督抽查实施细则XZ23-2025

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

应抽查同一型号规格、同一生产日期的消防产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通市场随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2  每种产品的抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 每批次产品抽取样品4具，其中2具作为检验样品，2具作为备用样品（GB 4351.1-2005）。 每批次产品抽取样品6具，其中4具作为检验样品，2具作为备用样品（GB 4351-2023）。 |
| 3 | 消防应急灯具 | 每批次产品抽取样品4具，其中2具作为检验样品，2具作为备用样品。 |
| 4 | 消火栓箱 | 每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。 |
| 5 | 洒水喷头 | 每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。 |

1.3  抽样注意事项

应在抽样单备注样品型号规格、生产日期、消防应急灯具（GB 17945-2024版本）应标明最小初装持续应急工作时间等信息；在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。

2  检验

2.1  检验依据

GB 6246-2011  消防水带

GB/T 14561-2019  消火栓箱

GB 4351-2023  手提式灭火器

GB 4351.1-2005  手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

GB 5135.1-2019  自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2  检验项目

消防产品检验项目见表2至表8。

表2 消防水带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径 | GB 6246-2011/4.2 | GB 6246-2011 |
| 2 | 试验压力 | GB 6246-2011/4.4 | GB 6246-2011 |
| 3 | 最小爆破压力 | GB 6246-2011/4.4 | GB 6246-2011 |
| 4 | 黏附性 | GB 6246-2011/4.9 | GB 6246-2011 |
| 5 | 附着强度 | GB 6246-2011/4.11.1 | GB 6246-2011 |

表3 手提式干粉灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005/6.2 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 最小喷射距离 | GB 4351.1-2005/6.3 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 喷射滞后时间 | GB 4351.1-2005/6.4.2 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 喷射剩余率 | GB 4351.1-2005/6.4.2 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005/6.1.1 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005/6.1.2 | GB 4351.1-2005 |
| 7 | 水压试验（筒体） | GB 4351.1-2005/6.10.1.1 | GB 4351.1-2005 |
| 8 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005/6.10.1.2 | GB 4351.1-2005 |
| 9 | 筒体容积膨胀率 | GB 4351.1-2005/6.10.1.2 | GB 4351.1-2005 |
| 10 | 筒体爆破口情况 | GB 4351.1-2005/6.10.1.2 | GB 4351.1-2005 |
| 11 | 第一主要组分含量 | GB 4351.1-2005/6.14.3 | GB 4066-2017 |

表4 手提式干粉灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装误差 | GB 4351-2023/5.2.2 | GB 4351-2023 |
| 2 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023/5.3.1.1 | GB 4351-2023 |
| 3 | 喷射滞后时间 | GB 4351-2023/5.3.1.2 | GB 4351-2023 |
| 4 | 喷射剩余率 | GB 4351-2023/5.3.1.3 | GB 4351-2023 |
| 5 | 喷射距离 | GB 4351-2023/5.3.1.4 | GB 4351-2023 |
| 6 | 第一主要组分含量 | GB 4351-2023/6.10 | GB 4066-2017 |

表5 消火栓箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 14561-2019/5.2 | GB/T 14561-2019 |
| 2 | 外形尺寸和极限偏差 | GB/T 14561-2019/5.2 | GB/T 14561-2019 |
| 3 | 箱体刚度 | GB/T 14561-2019/5.4 | GB/T 14561-2019 |
| 4 | 箱门 | GB/T 14561-2019/5.5 | GB/T 14561-2019 |
| 5 | 消防水带安置 | GB/T 14561-2019/5.6 | GB/T 14561-2019 |

表6 消防应急灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面亮度 | GB 17945-2010/6.3.1.3 | GB 17945-2010 |
| 2 | 应急状态光通量 | GB 17945-2010/6.3.1.4 | GB 17945-2010 |
| 3 | 应急工作时间 | GB 17945-2010/6.3.1.2 | GB 17945-2010 |
| 4 | 充、放电试验 | GB 17945-2010/6.4 | GB 17945-2010 |
| 5 | 转换电压试验 | GB 17945-2010/6.8 | GB 17945-2010 |
| 6 | 充、放电耐久试验 | GB 17945-2010/6.9 | GB 17945-2010 |
| 7 | 耐压试验 | GB 17945-2010/6.11 | GB 17945-2010 |
| 备注：1、表面亮度适用于应急标志灯具； - 应急状态光通量适用于应急照明灯具。 |  |  |  |

表7 消防应急灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面亮度 | GB 17945-2024/5.5.3.2 | GB 17945-2024 |
| 2 | 光通量 | GB 17945-2024/5.5.2.2 | GB 17945-2024 |
| 3 | 最小初装持续应急工作时间 | GB 17945-2024/5.5.1.5 | GB 17945-2024 |
| 4 | 蓄电池（组）充、放电功能和性能 | GB 17945-2024/5.5.1.6 | GB 17945-2024 |
| 5 | 转换电压性能 | GB 17945-2024/5.4.6 | GB 17945-2024 |
| 6 | 电气强度性能 | GB 17945-2024/5.4.1 | GB 17945-2024 |
| 备注：1、表面亮度适用于应急标志灯具； - 2、光通量适用于应急照明灯具。 |  |  |  |

表8 洒水喷头检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与标志 | GB 5135.1-2019/6.3 | GB 5135.1-2019 |
| 2 | 密封结构要求 | GB 5135.1-2019/6.4 | GB 5135.1-2019 |
| 3 | 水压密封 | GB 5135.1-2019/6.5 | GB 5135.1-2019 |
| 4 | 耐水压强度 | GB 5135.1-2019/6.5 | GB 5135.1-2019 |

3  判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。