2025年海南省电缆产品省级监督抽查实施细则
.

海南省市场监督管理局

2025年10月
2025年海南省电缆产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省电缆产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内流通领域的电缆产品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5013.1-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到 35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆
JB/T 8735.2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆
GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
JB/T 10491-2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆    

XF 306.2-2007阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。在流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取的检样和备样分别封样加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，备用样品封存于经营者处，经营者应妥善保管。抽样数量见下表：

	序号
	产品名称
	样品数量

	1
	电缆
	架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。

非成束阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

成束阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非成束阻燃产品总长度+4X）米，其中（非成束阻燃检验样品长度+1.5X）米作为检验样品，（非成束阻燃备用样品长度+2.5X）米作为备用样品。X 为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A 类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

B 类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

C 类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

D 类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)]   取整×3.5 米

以上计算公式中，D 为电缆成品外径，单位为毫米（mm）；S 为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米（mm2）。

	注：以上所有样品数量均为最低值。


4 检验项目要求

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度
	JB/T 8734.2-2016 

JB/T 8734.3-2016

GB/T 5023.1-2008 

GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.4-2008 GB/T 5023.5-2008
GB/T 19666-2019
	GB/T 5023.2-2008
	
	●
	

	2
	护套厚度
	
	GB/T 5023.2-2008
	
	●
	

	3
	导体电阻
	
	GB/T 5023.2-2008
	●
	
	

	4
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	5
	绝缘老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	6
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	7
	护套老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	8
	曲挠试验
	
	GB/T 5023.2-2008

JB/T 8734.1-2016
	
	●
	

	9
	不延燃试验a
	
	GB/T 18380.12-2008
	●
	
	

	10
	成束阻燃性能b
	
	GB/T 18380.33-2022

GB/T 18380.34-2022

GB/T 18380.35- 2022

GB/T 18380.36 - 2022
	●
	
	

	注：a不延燃试验检验项目仅进行单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验，不考核燃烧的滴落(物)/微粒；

b该试验仅适用于成束阻燃产品。


额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度
	JB/T 8735.2-2016

GB/T 5013.4-2008
GB/T 19666-2019
	GB/T 5013.2-2008
	
	●
	

	2
	护套厚度
	
	GB/T 5013.2-2008
	
	●
	

	3
	导体电阻
	
	GB/T 5013.2-2008
	●
	
	

	4
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.1-1997

GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	5
	绝缘空气烘箱老化后拉力试验
	
	GB/T 5013.2-2008
	
	●
	

	6
	绝缘空气弹老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.2—1997

GB/T 5013.2—2008
	
	●
	

	7
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.5-1997

GB/T 2951.21-2008
	
	●
	

	8
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.1-1997

GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	9
	护套空气烘箱老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.2-1997

GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	10
	护套热延伸试验
	
	GB/T 2951.5-1997

GB/T 2951.21-2008
	
	●
	

	11
	曲挠试验及试验后的浸水电压试验
	
	GB/T 5013.2-2008
	●
	
	

	12
	单根阻燃性能a
	
	GB/T 18380.12—2022

GB/T 18380.13—2022
	●
	
	

	13
	成束阻燃性能b
	
	GB/T 18380.33—2022

GB/T 18380.34—2022

GB/T 18380.35—2022

GB/T 18380.36—2022
	●
	
	

	注：a该试验仅适用于单根阻燃产品；

    b该试验仅适用于成束阻燃产品。


架空绝缘电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度
	GB/T 14049-2008

GB/T 12527-2008
	GB/T 2951.1-1997
	●
	
	

	2
	导体电阻
	
	GB/T 3048.4-2007
	●
	
	

	3
	绝缘老化前机械性能a
	
	GB/T 2951.1-1997

GB/T 2951.2-1997
	●
	
	

	4
	绝缘空气（烘箱）老化后机械性能
	
	GB/T 2951.1-1997

GB/T 2951.2-1997
	●
	
	

	5
	收缩试验
	
	GB/T 2951.3-1997
	●
	
	

	6
	热延伸试验
	
	GB/T 2951.5-1997
	●
	
	

	注：a对于GB/T 12527-2008产品，绝缘老化前机械性能仅测原始性能。


塑料绝缘控制电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度测量
	GB/T 9330-2020
GB/T 19666-2019
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	2
	护套厚度测量
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	3
	屏蔽层结构尺寸检查
	
	GB/T 9330-2020

GB/T 4909.2-2009
	
	●
	

	4
	导体直流电阻测量
	
	GB/T 3048.4-2007
	●
	
	

	5
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	6
	绝缘空气箱老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	7
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21-2008
	
	●
	

	8
	绝缘收缩试验
	
	GB/T 2951.13-2008
	
	●
	

	9
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	10
	护套空气箱老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	11
	护套失重试验
	
	GB/T 2951.32-2008
	
	●
	

	12
	成品电缆单根燃烧试验
	
	GB/T 18380.12—2022

GB/T 18380.13—2022
	●
	
	

	13
	成品电缆成束燃烧试验a
	
	GB/T 18380.33—2022

GB/T 18380.34—2022

GB/T 18380.35—2022

GB/T 18380.36—2022
	●
	
	

	注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。


电力电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度测量
	GB/T 12706.1-2020 

GB/T 12706.2-2020 

GB/T 12706.3-2020
GB/T 19666-2019
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	2
	护套厚度测量
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	3
	金属铠装
	
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	
	●
	

	4
	导体电阻
	
	GB/T 3956-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	●
	
	

	5
	绝缘老化前机械性能
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	6
	绝缘空气烘箱老化后机械性能
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	7
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21-2008
	
	●
	

	8
	绝缘收缩试验
	
	GB/T 2951.13-2008
	
	●
	

	9
	护套老化前机械性能
	
	GB/T 2951.11-2008
	
	●
	

	10
	护套空气烘箱老化后机械性能
	
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008
	
	●
	

	11
	护套失重试验
	
	GB/T 2951.32-2008
	
	●
	

	12
	成品电缆单根燃烧试验
	
	GB/T 18380.12-2022

GB/T 18380.13-2022
	●
	
	

	13
	成品电缆成束燃烧试验a
	
	GB/T 18380.33-2022

GB/T 18380.34-2022

GB/T 18380.35-2022

GB/T 18380.36-2022
	●
	
	

	注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。


额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	绝缘厚度
	JB/T 10491-2022

GB/T 19666-2019
	GB/T 5023.2—2008
	
	●
	

	2
	护套厚度
	
	GB/T 5023.2—2008
	
	●
	

	3
	导体电阻
	
	GB/T 5023.2—2008
	●
	
	

	4
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11—2008
	
	●
	

	5
	绝缘老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008
	
	●
	

	6
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21—2008
	
	●
	

	7
	绝缘热收缩试验
	
	GB/T 2951.13—2008
	
	●
	

	8
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11—2008
	
	●
	

	9
	护套老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008
	
	●
	

	10
	护套热延伸试验
	
	GB/T 2951.21—2008
	
	●
	

	11
	曲挠试验
	
	JB/T 10491—2022
	
	●
	

	12
	单根电线或电缆的阻燃性试验
	
	GB/T 18380.12-2022
	●
	
	

	13
	成束电线或电缆的阻燃性试验a
	
	GB/T 18380.33-2022

GB/T 18380.34-2022

GB/T 18380.35-2022

GB/T 18380.36-2022
	●
	
	

	注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
2

