
海南省低压成套开关设备和控制设备
产品质量监督抽查实施细则XZ24-2026

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：成套电力开关和控制设备、低压成套无功功率补偿装置、由一般人员操作的配电板(DBO)。
优先抽取企业主导产品。
1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通市场随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量为一台。（该类产品检验工作为现场检验，所以检验样品和备用样品为同一台）

1.3  抽样注意事项

1.3.1  抽样时样品应经生产企业对其有效性进行确认，抽样单应明确注明：该样品有效满足检验要求。
1.3.2  产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。

1.3.3  抽样时应告知被检方需确保样品的完好有效，以便用于复检。现场检验后应进行必要的签封。
1.3.4  抽样时生产企业应提供相关的出厂技术文件。

2  检验

2.1 检验依据 

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2 部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
2.2 检验项目

2.2.1  成套电力开关和控制设备

成套电力开关和控制设备检验项目见表1。

表1 成套电力开关和控制设备检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	防止触及带电部分以及外来固体和水的进入外壳的防护等级
	GB/T 7251.2-2023/11
	GB/T 7251.1-2023

	2
	电气间隙和

爬电距离
	GB/T 7251.2-2023/11  
	GB/T 7251.1-2023 

	3
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	4
	内装元件的组合
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	5
	内部电路和连接
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	6
	外接导线端子
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	7
	机械操作
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	8
	介电性能
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 

	9
	布线、操作性能和功能
	GB/T 7251.2-2023/11 
	GB/T 7251.1-2023 


2.2.2  低压成套无功功率补偿装置

低压成套无功功率补偿装置检验项目见表2。

表2 低压成套无功功率补偿装置检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外壳的防护等级
	GB/T 15576-2020/10.2
	GB/T 15576-2020

	2
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 15576-2020/10.3
	GB/T 15576-2020

	3
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 15576-2020/10.4
	GB/T 15576-2020

	4
	内装元件的组合
	GB/T 15576-2020/10.5
	GB/T 15576-2020

	5
	内部电路和连接
	GB/T 15576-2020/10.6
	GB/T 15576-2020

	6
	外接导线端子
	GB/T 15576-2020/10.7
	GB/T 15576-2020

	7
	机械操作
	GB/T 15576-2020/10.8
	GB/T 15576-2020

	8
	介电性能
	GB/T 15576-2020/10.9
	GB/T 15576-2020

	9
	缺相保护试验
	GB/T 15576-2020/10.12
	GB/T 15576-2020

	10
	布线、操作性能和功能
	GB/T 15576-2020/10.10
	GB/T 15576-2020


2.2.3  由一般人员操作的配电板(DBO)

由一般人员操作的配电板(DBO)检验项目见表3。

表3 由一般人员操作的配电板(DBO)检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外壳的防护等级
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	2
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	3
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	4
	内装元件的组合
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	5
	内部电路和连接
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	6
	外接导线端子
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	7
	机械操作
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	8
	介电性能
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013

	9
	布线、操作性能和功能
	GB/T 7251.3-2017/11
	GB/T 7251.1-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 异议处理复检
检验项目均为现场检验，如有异议，在原样上进行复检。


